## AUSSCHREIBEN.DE
AUSSCHREIBEN.DE |  |  | 14.06.2023
Pos. | Bezeichnung | Menge | Einheit | EP | GP
1 | Merkliste vom 14.06.2023
1.1 | ABB
1.1.1 | 6197/40 DALI-Gateway, 8fach, REG, BJE
Das 8-fach DALI-Gateway dient zur Ansteuerung von DALI-Betriebsgeräten (elektronische Vorschaltgeräte, etc). - 8 unabhängige Kanälen für max. 128 DALI-Betriebsgeräte - DALI-Stromquelle im Gerät enthalten - separate DALI-Inbetriebnahme nicht notwendig - manuelle Adressierung nicht erforderlich Anzahl Ausgänge: 8 Anzahl Eingänge: Analog (0 ... 10 V / 4 ... 20 mA) 0 Hilfsspannung AC/DC: 110 ... 230 V AC Montageart: DIN-Schiene Schutzart: IP20 Unterstützte Bussysteme: DALI, KNX (TP) Breite in Teilungseinheiten: 6 Fabrikat: ABB Typ: 6197/40 oder gleichwertig Angebotenes Fabrikat: '..........' Angebotener Typ: '..........' Liefern und betriebsbereit montieren
Artikelnr.: 2CKA006198A0108
|  | 1 | Stk | 556 | 556
1.1.2 | 6197/45 DALI-Gateway, Basic, 1fach, REG, BJE
Zur Ansteuerung von DALI Betriebsgeräten mit DALI Schnittstelle Typ 0 und 1 nach DIN EN 62 386 ed1/ed2 über KNX. Integrierte DALI Spannungsversorgung. DALI Single-Master Controller nach DIN EN 62 386 Teil 101ed2 und Teil 103ed1. 1 DALI Ausgang für 64 DALI Teilnehmer Typ 0/1, beliebig kombinierbar. Ansteuerung von 64 Einzel DALI Teilnehmern, 16 Gruppen, 16 Szenen oder im Broadcast. Unterstützung von 64 DALI Einzelbatterie Notleuchten nach DIN EN 62 386 Teil 202. Manuelles Schalten aller DALI Teilnehmer (Test DALI Ausgang und DALI Adressierung). Manuelle Bedienung kann gesperrt werden. Getrennte Betriebs- und DALI-Störung LEDs. ETS Programmierung ab ETS 4. Vorlagenparameterfenster: schnelle, übersichtliche und vereinfachte ETS Programmierung. KNX Gruppenadressen/Zuordnungen: 2.000. Unterstützung KNX Programmierung mit Long-Frames. ETS unabhängiges Inbetriebnahme- und Diagnose-Tool inkl. Anzeige von DALI Framing Errors. Austausch eines DALI Teilnehmers ohne ETS oder Zusatzsoftware möglich. Funktion: Schalten, Dimmen, Helligkeitswerte inkl. diverser Status-Rückmeldungen: Steuern der DALI Beleuchtung über Gruppen-, Einzel-, Broadcast- oder Szenen-Befehle. Treppenlichtfunktion mit Vorwarnung und Dauerlicht. Ausschalthelligkeit für Nachtbetrieb kann über KNX aktiviert/deaktiviert werden. Szenenfunktion aufrufbar und über KNX speicherbar. Slavefunktion zur Anbindung von KNX Lichtregler, Offset möglich. Zwangsführung/Sperren möglich. Reaktion auf Beleuchtungs-/Teilausfall. Einbrennfunktion für Leuchtmittel vorhanden. Getrennte Fehlerinformation von Leuchtmittel und Vorschaltgerät pro Gruppe oder Teilnehmer. Sende-/Empfangsverzögerung nach KNX Wiederkehr parametrierbar. Automatische DALI Adressierung abschaltbar. DALI Einzelbatterie-Leuchten nach DIN EN 62 386 Teil 202 auslösen/stoppen Funktions-, Betriebsdauer- und Teildauerprüfungen über KNX. Für Einzelbatterie-Leuchte kann REST-/INHIBIT-Mode über KNX aktiviert/deaktiviert werden. Batteriekapazität der Notleuchte auslesbar. Übertragung Notlicht-Prüfergebnis auf KNX. Mit einem einzigen Anwendungsprogramm sind folgende Funktionen pro Ausgang möglich: Einstellung max./min. Dimmgrenzen. Verhalten KNX Ausfall und -wiederkehr parametrierbar. DALI PowerOn Level programmierbar. DALI Systemfailure Level programmierbar. Dimmgeschwindigkeit auch über KNX veränderbar. Übergangszeiten bis 65.535 Sekunden. Lineare oder logarithmische DALI Kennlinie verwendbar. Automatische DALI Adressierung ein-/ausschaltbar. DALI Telegrammrate beeinflussbar. Fehlermeldungen über KNX zu sperren. Quittierfunktion bei Störmeldungen. Notlicht-Nachlaufzeit (Prolongtime) parametrierbar. In Betrieb Objekt (zyklisches Lebenssignal). Eine Kaskadierung von Funktionen ist möglich. DALI Inbetriebnahme (Adressen- und Gruppen-Zuordnung) mit ETS unabhängigem Diagnose- und Inbetriebnahme-Tool. Anzahl Ausgänge: 1 Anzahl Eingänge: Analog (0 ... 10 V / 4 ... 20 mA) 0 Hilfsspannung AC/DC: 110 ... 230 V AC Montageart: DIN-Schiene Schutzart: IP20 Unterstützte Bussysteme: DALI, KNX (TP) Breite in Teilungseinheiten: 4 Fabrikat: ABB Typ: 6197/45 oder gleichwertig Angebotenes Fabrikat: '..........' Angebotener Typ: '..........' Liefern und betriebsbereit montieren
Artikelnr.: 2CKA006197A0042
|  | 1 | Stk | 547 | 547
1.1.3 | 6197/46 DALI-Gateway, Basic, 2fach, REG, BJE
Zur Ansteuerung von DALI-Betriebsgeräten mit DALI-Schnittstelle Typ 0 und 1 nach DIN EN 62 386 ed1/ed2 über KNX. Integrierte DALI-Spannungsversorgung. DALI Single-Master Controller nach DIN EN 62 386 Teil 101ed2 und Teil 103ed1. 2 DALI Ausgänge für 2 x 64 DALI-Teilnehmer Typ 0/1, beliebig kombinierbar. Ansteuerung von 2 x 64 DALI Teilnehmern, 2 x 16 Gruppen, 2 x 16 Szenen oder im Broadcast. Unterstützung von 2 x 64 DALI Einzelbatterie-Notleuchten nach DIN EN 62 386 Teil 202. Manuelles Schalten aller DALI-Teilnehmer (Test DALI Ausgang und DALI Adressierung). Manuelle Bedienung kann gesperrt werden. Getrennte Betriebs- und DALI-Störung LEDs. ETS Programmierung ab ETS 4. Vorlagenparameterfenster: schnelle, übersichtliche und vereinfachste ETS Programmierung. KNX Gruppenadressen/Zuordnungen: 4.000. Unterstützung KNX Programmierung mit Long-Frames. ETS unabhängiges Inbetriebnahme- und Diagnose-Tool inkl. Anzeige von DALI Framing Errors. Austausch eines DALI-Teilnehmers ohne ETS oder Zusatzsoftware möglich. Funktion: Schalten, Dimmen, Helligkeitswerte inkl. diverser Status-Rückmeldungen: Steuerung der DALI Beleuchtung über Gruppen-, Einzel-, Broadcast- oder Szenen-Befehle. Treppenlichtfunktion mit Vorwarnung und Dauerlicht. Ausschalthelligkeit für Nachtbetrieb kann über KNX aktiviert/deaktiviert werden. Szenenfunktion aufrufbar und über KNX speicherbar. Slave Funktion zur Anbindung von KNX Lichtregler, Offset möglich. Zwangsführung/Sperren möglich. Reaktion auf Beleuchtungs-/Teilausfall. Einbrennfunktion für Leuchtmittel vorhanden. Getrennte Fehlerinformation von Leuchtmittel und Vorschaltgerät pro Gruppe oder Teilnehmer. Sende-/Empfangsverzögerung nach KNX Wiederkehr parametrierbar. Automatische DALI Adressierung abschaltbar. DALI Einzelbatterie-Leuchten nach DIN EN 62 386 Teil 202 auslösen/stoppen Funktions-, Betriebsdauer- und Teildauerprüfungen über KNX. Für Einzelbatterie-Leuchte kann REST-/INHIBIT-Mode über KNX aktiviert/deaktiviert werden. Batteriekapazität der Notleuchte auslesbar. Übertragung des Notlicht-Prüfergebnises auf KNX. Mit einem einzigen Anwendungsprogramm sind folgende Funktionen pro Ausgang möglich: Einstellung max./min. Dimmgrenzen. Verhalten KNX Ausfall und -wiederkehr parametrierbar. DALI PowerOn Level programmierbar. DALI Systemfailure Level programmierbar. Dimmgeschwindigkeit auch über KNX veränderbar. Übergangszeiten bis 65.535 Sekunden. Lineare oder logarithmische DALI Kennlinie verwendbar. Automatische DALI Adressierung ein-/ausschaltbar. DALI Telegrammrate beeinflussbar. Fehlermeldungen über KNX zu sperren. Quittiefunktion bei Störmeldungen. Notlicht-Nachlaufzeit (Prolongtime) parametrierbar. In Betrieb Objekt (zyklisches Lebenssignal). Eine Kaskadierung von Funktionen ist möglich. DALI Inbetriebnahme (Adressen- und Gruppen-Zuordnung) mit ETS unabhängigem Diagnose- und Inbetriebnahme-Tool. Anzahl Ausgänge: 2 Anzahl Eingänge: Analog (0 ... 10 V / 4 ... 20 mA) 0 Hilfsspannung AC/DC: 110 ... 230 V AC Montageart: DIN-Schiene Schutzart: IP20 Unterstützte Bussysteme: DALI, KNX (TP) Breite in Teilungseinheiten: 4 Fabrikat: ABB Typ: 6197/46 oder gleichwertig Angebotenes Fabrikat: '..........' Angebotener Typ: '..........' Liefern und betriebsbereit montieren
Artikelnr.: 2CKA006197A0043
|  | 1 | Stk | 622 | 622
1.1.4 | DG/S1.64.1.1 DALI-Gateway, Basic, 1fach, REG
Zur Ansteuerung von DALI-Betriebsgeräten mit DALI Schnittstelle Typ 0 und 1 nach EN 62 386 ed1/ed2 über KNX. Integrierte DALI Spannungsversorgung. - DALI Single-Master Controller nach EN 62 386 T 101ed2 und Teil 103ed1 - 1 DALI Ausgang für 64 DALI Teilnehmer Typ 0 / 1, beliebig kombinierbar - Ansteuerung von 64 Einzel DALI Teilnehmer, 16 Gruppen, 16 Szenen oder im Broadcast - Unterstützung von 64 DALI Einzelbatterie Notleuchten nach EN 62 386 Teil 202 - Manuelles Schalten aller DALI Teilnehmer (Test DALI Ausgang und DALI Adressierung) - Manuelle Bedienung kann gesperrt werden - Getrennte Betriebs- und DALI Störung LEDs - ETS Programmierung ab ETS 4 - Vorlagenparameterfenster schnelle, übersichtliche und vereinfachte ETS Programmierung - KNX Gruppenadressen / Zuordnungen 2.000 - Unterstützung KNX Programmierung mit Long-Frames - ETS unabhängiges Inbetriebnahme- und Diagnose-Tool inkl. Anzeige DALI Framing Errors - Austausch eines DALI Teilnehmers ohne ETS oder Zusatzsoftware möglich Funktion: Schalten, Dimmen, Helligkeitswerte inkl. diverse Status Rückmeldungen - Steuern DALI Beleuchtung über Gruppen-, Einzel- Broadcast- oder Szenen-Befehle - Treppenlichtfunktion mit Vorwarnung und Dauerlicht - Ausschalthelligkeit für Nachtbetrieb kann über KNX aktiviert / deaktiviert werden - Szenenfunktion aufrufbar und über KNX speicherbar - Slave Funktion zur Anbindung von KNX Lichtregler, Offset möglich - Zwangsführung / Sperren möglich - Reaktion auf Beleuchtungs-Teilausfall - Einbrennfunktion für Leuchtmittel vorhanden - Getrennte Fehlerinformation von Leuchtmittel und Vorschaltgerät pro Gruppe oder Teilnehmer - Sende-/Empfangsverzögerung nach KNX Wiederkehr parametrierbar - Automatische DALI Adressierung abschaltbar - DALI Einzelbatterie-Leuchten nach EN 62 386 Teil 202 auslösen / stoppen Funktions-, Betriebsdauer- und Teildauerprüfungen über KNX - Für Einzelbatterie-Leuchte kann REST-/INHIBIT- Mode über KNX aktiviert / deaktiviert werden - Batteriekapazität der Notleuchte auslesbar - Übertragung Notlicht-Prüfergebnis auf KNX Mit einem einzigen Anwendungsprogramm sind folgende Funktionen pro Ausgang möglich: - Einstellung max. / min. Dimmgrenzen - Verhalten KNX Ausfall und -Wiederkehr parametrierbar - DALI PowerOn Level programmierbar - DALI Systemfailur Level programmierbar - Dimmgeschwindigkeit auch über KNX veränderbar - Übergangszeiten bis 65.535 Sekunden - lineare oder logarithmische DALI Kennlinie verwendbar - Automatische DALI Adressierung ein-/ausschaltbar - DALI Telegrammrate beeinflussbar - Fehlermeldungen über KNX zu sperren - Quittier-Funktion bei Störmeldungen - Notlicht-Nachlaufzeit (Prolongtime) parametrierbar - In Betrieb Objekt (zyklische Lebenssignal) Eine Kaskadierung von Funktionen ist möglich DALI Inbetriebnahme (Adressen- und Gruppen-Zuordnung) mit ETS unabhängigem Diagnose- und Inbetriebnahme Tool Ausgang: 1 DALI-Ausgang für max. 64 DALI Teilnehmer Betriebsspannung: - 100 - 240 V AC/DC, 50/60 Hz (85 ... 265 V AC, 45 ... 65 Hz) - DALI Ausgang 230V spannungsfest (Selbstschutz) - DALI Spannung 16 V DC - DALI Strom max. 250 mA, kurzschlussfest Maximale Verlustleistung Gerät: 2,0W Anschlüsse: DALI: Schraubklemme Kombikopf 0,2...6mm2 eindrähtig 0,2...4mm2 feindrähtig KNX: Schraubenlose Busanschlussklemme Schutzart: IP 20, DIN EN 60 529 Montage: auf Tragschiene 35 mm, DIN EN 60 715 ohne Werkzeug, Entnahme aus Verbund Umgebungstemperatur: -5°C...+45°C Einbaulage: beliebig Breite: 4 TE (70 mm) Gehäusematerial: - Kunststoff, halogenfrei - Entflammbarkeit V-0 gem. UL94 Liefern montieren inkl. Zubehör: Inbetriebnahme: Normen: DIN EN 50090-2-2: 1996+Corrigendum:1997+A1:2002+A2:2007, DIN EN 60669-2-1:2010-09, EN 60669-2-1 2004/A12:2010 Anzahl Ausgänge: 1 Anzahl Eingänge: Analog (0 ... 10 V / 4 ... 20 mA) 0 Hilfsspannung AC/DC: 110 ... 230 V AC Montageart: DIN-Schiene Schutzart: IP20 Unterstützte Bussysteme: DALI, KNX (TP) Breite in Teilungseinheiten: 4 Fabrikat: ABB Typ: DG/S 1.64.1.1 oder gleichwertig Angebotenes Fabrikat: '..........' Angebotener Typ: '..........' Liefern und betriebsbereit montieren
Artikelnr.: 2CDG110198R0011
|  | 1 | Stk | 547 | 547
1.1.5 | DG/S2.64.1.1 DALI-Gateway, Basic, 2fach, REG
Zur Ansteuerung von DALI-Betriebsgeräten mit DALI Schnittstelle Typ 0 und 1 nach EN 62 386 ed1/ed2 über KNX. Integrierte DALI Spannungsversorgung. - DALI Single-Master Controller nach EN 62 386 T 101ed2 und Teil 103ed1 - 2 DALI Ausgang für 2x64 DALI Teilnehmer Typ 0 / 1, beliebig kombinierbar - Ansteuerung von 2x64 Einzel DALI Teilnehmer, 2x16 Gruppen, 2x16 Szenen oder im Broadcast - Unterstützung von 2x64 DALI Einzelbatterie Notleuchten nach EN 62 386 Teil 202 - Manuelles Schalten aller DALI Teilnehmer (Test DALI Ausgang und DALI Adressierung) - Manuelle Bedienung kann gesperrt werden - Getrennte Betriebs- und DALI Störung LEDs - ETS Programmierung ab ETS 4 - Vorlagenparameterfenster schnelle, übersichtliche und vereinfachte ETS Programmierung - KNX Gruppenadressen / Zuordnungen 4.000 - Unterstützung KNX Programmierung mit Long-Frames - ETS unabhängiges Inbetriebnahme- und Diagnose-Tool inkl. Anzeige DALI Framing Errors - Austausch eines DALI Teilnehmers ohne ETS oder Zusatzsoftware möglich Funktion: Schalten, Dimmen, Helligkeitswerte inkl. diverse Status Rückmeldungen - Steuern DALI Beleuchtung über Gruppen-, Einzel- Broadcast- oder Szenen-Befehle - Treppenlichtfunktion mit Vorwarnung und Dauerlicht - Ausschalthelligkeit für Nachtbetrieb kann über KNX aktiviert / deaktiviert werden - Szenenfunktion aufrufbar und über KNX speicherbar - Slave Funktion zur Anbindung von KNX Lichtregler, Offset möglich - Zwangsführung / Sperren möglich - Reaktion auf Beleuchtungs-Teilausfall - Einbrennfunktion für Leuchtmittel vorhanden - Getrennte Fehlerinformation von Leuchtmittel und Vorschaltgerät pro Gruppe oder Teilnehmer - Sende-/Empfangsverzögerung nach KNX Wiederkehr parametrierbar - Automatische DALI Adressierung abschaltbar - DALI Einzelbatterie-Leuchten nach EN 62 386 Teil 202 auslösen / stoppen Funktions-, Betriebsdauer- und Teildauerprüfungen über KNX - Für Einzelbatterie-Leuchte kann REST-/INHIBIT- Mode über KNX aktiviert / deaktiviert werden - Batteriekapazität der Notleuchte auslesbar - Übertragung Notlicht-Prüfergebnis auf KNX Mit einem einzigen Anwendungsprogramm sind folgende Funktionen pro Ausgang möglich: - Einstellung max. / min. Dimmgrenzen - Verhalten KNX Ausfall und -Wiederkehr parametrierbar - DALI PowerOn Level programmierbar - DALI Systemfailur Level programmierbar - Dimmgeschwindigkeit auch über KNX veränderbar - Übergangszeiten bis 65.535 Sekunden - lineare oder logarithmische DALI Kennlinie verwendbar - Automatische DALI Adressierung ein-/ausschaltbar - DALI Telegrammrate beeinflussbar - Fehlermeldungen über KNX zu sperren - Quittier-Funktion bei Störmeldungen - Notlicht-Nachlaufzeit (Prolongtime) parametrierbar - In Betrieb Objekt (zyklische Lebenssignal) Eine Kaskadierung von Funktionen ist möglich DALI Inbetriebnahme (Adressen- und Gruppen-Zuordnung) mit ETS unabhängigem Diagnose- und Inbetriebnahme Tool Ausgang: 2 DALI-Ausgang für max. 2x64 DALI Teilnehmer Betriebsspannung: - 100 - 240 V AC/DC, 50/60 Hz (85 ... 265 V AC, 45 ... 65 Hz) - DALI Ausgang 230V spannungsfest (Selbstschutz) - DALI Spannung 16 V DC - DALI Strom max. 250 mA, pro DALI Ausgang, kurzschlussfest Maximale Verlustleistung Gerät: 4,0W Anschlüsse: DALI: Schraubklemme Kombikopf 0,2...6mm2 eindrähtig 0,2...4mm2 feindrähtig KNX: Schraubenlose Busanschlussklemme Schutzart: IP 20, DIN EN 60 529 Montage: auf Tragschiene 35 mm, DIN EN 60 715 ohne Werkzeug, Entnahme aus Verbund Umgebungstemperatur: -5°C...+45°C Einbaulage: beliebig Breite: 4 TE (70 mm) Gehäusematerial: - Kunststoff, halogenfrei - Entflammbarkeit V-0 gem. UL94 Liefern montieren inkl. Zubehör: Inbetriebnahme: Normen: DIN EN 50090-2-2: 1996+Corrigendum:1997+A1:2002+A2:2007, DIN EN 60669-2-1:2010-09, EN 60669-2-1 2004/A12:2010 Anzahl Ausgänge: 2 Anzahl Eingänge: Analog (0 ... 10 V / 4 ... 20 mA) 0 Hilfsspannung AC/DC: 110 ... 230 V AC Montageart: DIN-Schiene Schutzart: IP20 Unterstützte Bussysteme: DALI, KNX (TP) Breite in Teilungseinheiten: 4 Fabrikat: ABB Typ: DG/S 2.64.1.1 oder gleichwertig Angebotenes Fabrikat: '..........' Angebotener Typ: '..........' Liefern und betriebsbereit montieren
Artikelnr.: 2CDG110199R0011
|  | 1 | Stk | 622 | 622
1.1.6 | DG/S8.1 DALI-Gateway, 8fach, REG
Zur Ansteuerung von DALI-Betriebsgeräten mit DALI Schnittstelle Typ 0 nach DIN EN 62386 / 60929 über KNX. Integrierte DALI Spannungsversorgung. Das 8fach DALI-Gateway dient der Ansteuerung von DALI-Betriebsgeräten (elektronische Vorschaltgeräte, Transformatoren, usw.). An 8 unabhängigen Kanälen sind max. 128 DALI-Betriebsgeräte anschließbar. Die Betriebsgeräte können pro Kanal oder alle Kanäle gemeinsam angesteuert werden. Die Parametrierung des Gerätes erfolgt über die ETS. Die Einstellung von bis zu 16 Lichtszenen ist durch ein KNX- Kommunikationsobjekt z.B. über einen Taster möglich. Die DALI-Stromquelle ist im Gateway enthalten. Eine manuelle Adressierung der einzelnen DALI-Betriebsgeräte ist nicht erforderlich. Somit ist keine separate DALI-Inbetriebnahme notwendig. Mit einem Anwendungsprogramm sind folgende Funktionen pro Ausgang möglich: - Schalten - Dimmen - Helligkeitswert senden - Fehlerrückmeldung - Lampeneinbrennen - 16 Lichtszenen Ausgänge: 8 unabhängige DALI-Kanäle Anzahl DALI Geräte pro Kanal: max. 16 Betriebsspannung: - 85 ... 265 V AC, 45 ... 65 Hz - 110 ... 240 V DC Anschlüsse: DALI Kanäle und Netzspannung: Schraubklemme KNX: schraubenlose Busanschlussklemme Schutzart: IP 20, DIN EN 60 529 Montage: auf Tragschiene 35 mm, DIN EN 60 715 Einbaulage: beliebig Breite: 6 TE (108mm) Gehäusematerial: - Kunststoff, halogenfrei - Entflammbarkeit V-0 gem. UL94 Liefern montieren inkl. Zubehör: Inbetriebnahme: Anzahl Ausgänge: 8 Anzahl Eingänge: Analog (0 ... 10 V / 4 ... 20 mA) 0 Hilfsspannung AC/DC: 110 ... 230 V AC Montageart: DIN-Schiene Schutzart: IP20 Unterstützte Bussysteme: DALI, KNX (TP) Breite in Teilungseinheiten: 6 Fabrikat: ABB Typ: DG/S 8.1 oder gleichwertig Angebotenes Fabrikat: '..........' Angebotener Typ: '..........' Liefern und betriebsbereit montieren
Artikelnr.: 2CDG110025R0011
|  | 1 | Stk | 556 | 556
1.1.7 | DG/S1.64.5.1 DALI-Gateway, Premium, 1fach, REG
KNX DALI-Gateway Premium, 1-fach, 64 Teilnehmer, 16 Gruppen, REG zur Ansteuerung von DALI-Betriebsgeräten mit DALI-Schnittstelle Typ 0, 1 und 8 nach EN 62 386 ed1/ed2 über KNX. Integrierte DALI Spannungsversorgung. - DALI Single-Master Controller nach EN 62 386 T 101ed2 und Teil 103ed1 - DALI-2 zertifiziert - 1 DALI Ausgang für 64 DALI Teilnehmer Typ 0/1/8 (Tc) beliebig kombinierbar - Ansteuerung von 64 Einzel-DALI-Teilnehmern, 16 Gruppen, 16 Szenen oder im Broadcast - Unterstützung von 64 DALI Einzelbatterie Notleuchten nach EN 62 386 Teil 202 - DALI DT8 Leuchten für Farbtemperatur Tc Tunable White nach EN 62 386 Teil 209. Einzel-, Gruppen- und Szenen-Ansteuerung - Energiesparfunktion zur Abschaltung der EVGs über zusätzlichen KNX Schaltaktor - Manuelles Schalten aller DALI Teilnehmer (Test DALI Ausgang und DALI Adressierung) - Manuelle Bedienung kann gesperrt werden - Getrennte Betriebs- und DALI Störung LEDs - ETS Programmierung ab ETS 5 - Vorlagenparameterfenster schnelle, übersichtliche und vereinfachte ETS Programmierung - KNX Gruppenadressen/Zuordnungen 2.000 - Unterstützung KNX Programmierung mit Long-Frames - ETS unabhängiges Inbetriebnahme- und Diagnose-Tool inkl. Anzeige DALI Framing Errors - Austausch eines DALI Teilnehmers ohne ETS oder Zusatzsoftware möglich Funktion: Schalten, Dimmen, Helligkeitswerte, Farbtemperatur/Tunable White inkl. diverse Status-Rückmeldungen - Steuern DALI Beleuchtung über Gruppen-, Einzel-, Broadcast- (Zentral) oder Szenen-Befehle - Steuerung Farbtemperatur/Tunable White steuerbar über Dimmen, Farbtemperatur setzen und Szenen - Human Centric Lighting (HCL) - Dim2Warm - Treppenlichtfunktion mit Vorwarnung und Dauerlicht - Ausschalthelligkeit für Nachtbetrieb kann über KNX aktiviert/deaktiviert werden - Szenenfunktion aufrufbar und über KNX speicherbar - Slave Funktion zur Anbindung von KNX Lichtregler, Offset möglich - Zwangsführung/Sperren möglich - Reaktion auf Beleuchtungs-Teilausfall - EVG Standby Abschaltung - Einbrennfunktion für Leuchtmittel vorhanden - Getrennte Fehlerinformation von Leuchtmittel und Vorschaltgerät pro Gruppe oder Teilnehmer - Sende-/Empfangsverzögerung nach KNX Wiederkehr parametrierbar - Automatische DALI Adressierung abschaltbar - DALI Einzelbatterie-Leuchten nach EN 62 386 Teil 202. Funktions-, Betriebsdauer- und Teildauerprüfungen über KNX auslösen/stoppen - Für Einzelbatterie-Leuchte kann REST-/INHIBIT-Mode über KNX aktiviert/deaktiviert werden - Batteriekapazität der Notleuchte auslesbar - Übertragung Notlicht-Prüfergebnis auf KNX Mit einem einzigen Anwendungsprogramm sind folgende Parameter pro DALI Ausgang einstellbar: - Parametrierung über Vorlagenseite oder individuell - Einstellung max./min. Dimmgrenzen - Verhalten KNX Ausfall und -Wiederkehr parametrierbar - DALI PowerOn Level programmierbar - DALI Systemfailure Level programmierbar - Dimmgeschwindigkeit auch über KNX veränderbar - Übergangszeiten bis 65.535 Sekunden - lineare oder logarithmische DALI Kennlinie verwendbar - Automatische DALI Adressierung ein-/ausschaltbar - DALI Telegrammrate beeinflussbar - Fehlermeldungen über KNX sperrbar - Quittier-Funktion bei Störmeldungen - Notlicht-Nachlaufzeit (Prolongtime) parametrierbar - In Betrieb Objekt (zyklische Lebenssignal) Eine Kaskadierung von Funktionen ist möglich DALI Inbetriebnahme (Adressen- und Gruppen-Zuordnung) mit ETS unabhängigem Diagnose- und Inbetriebnahme Tool Ausgang 1 DALI Ausgang für max. 64 DALI Teilnehmer Betriebsspannung - 100 - 240 V AC/DC, 50/60 Hz (85 ... 265 V AC, 45 ... 65 Hz) - DALI Ausgang 230 V spannungsfest (Selbstschutz) - DALI Spannung 16 V DC - DALI Strom max. 250 mA kurzschlussfest Maximale Verlustleistung Gerät 2,0 W Anschlüsse DALI: Schraubklemme Kombikopf 0,2...6 mm2 eindrähtig 0,2...4 mm2 feindrähtig KNX: Schraubenlose Busanschlussklemme Schutzart IP 20, DIN EN 60 529 Montage auf Tragschiene 35 mm, DIN EN 60 715 ohne Werkzeug, Entnahme aus Verbund Umgebungstemperatur - 5°C...+ 45°C Einbaulage beliebig Breite 4 TE (70 mm) Gehäusematerial - Kunststoff, halogenfrei - Entflammbarkeit V-0 gem. UL94 Anzahl Ausgänge: 1 Anzahl digitaler Eingänge: 0 Anzahl Eingänge: Analog (0 ... 10 V / 4 ... 20 mA) 0 Hilfsspannung AC/DC: 110 ... 230 V AC Montageart: DIN-Schiene Schutzart: IP20 Unterstützte Bussysteme: DALI, KNX (TP) Breite in Teilungseinheiten: 4 Fabrikat: ABB Typ: DG/S1.64.5.1 oder gleichwertig Angebotenes Fabrikat: '..........' Angebotener Typ: '..........' Liefern und betriebsbereit montieren
Artikelnr.: 2CDG110273R0011
|  | 1 | Stk | 574 | 574
1.1.8 | DG/S2.64.5.1 DALI-Gateway, Premium, 2fach, REG
KNX DALI-Gateway Premium, 2-fach, 2x64 Teilnehmer, 2x16 Gruppen, REG zur Ansteuerung von DALI-Betriebsgeräten mit DALI-Schnittstelle Typ 0, 1 und 8 nach EN 62 386 ed1/ed2 über KNX. Integrierte DALI Spannungsversorgung. - DALI Single-Master Controller nach EN 62 386 T 101ed2 und Teil 103ed1 - DALI-2 zertifiziert - 2 DALI Ausgänge für 2x64 DALI Teilnehmer Typ 0/1/8 (Tc) beliebig kombinierbar - Ansteuerung von 2x64 Einzel-DALI-Teilnehmern, 2x16 Gruppen, 2x16 Szenen oder im Broadcast - Unterstützung von 2x64 DALI Einzelbatterie Notleuchten nach EN 62 386 Teil 202 - 2x64 DALI DT8 Leuchten für Farbtemperatur Tc Tunable White nach EN 62 386 Teil 209. Einzel-, Gruppen- und Szenen-Ansteuerung - Energiesparfunktion zur Abschaltung der EVGs über zusätzlichen KNX Schaltaktor - Manuelles Schalten aller DALI Teilnehmer (Test DALI Ausgang und DALI Adressierung) - Manuelle Bedienung kann gesperrt werden - Getrennte Betriebs- und DALI Störung LEDs - ETS Programmierung ab ETS 5 - Vorlagenparameterfenster schnelle, übersichtliche und vereinfachte ETS Programmierung - KNX Gruppenadressen/Zuordnungen 4.000 - Unterstützung KNX Programmierung mit Long-Frames - ETS unabhängiges Inbetriebnahme- und Diagnose-Tool inkl. Anzeige DALI Framing Errors - Austausch eines DALI Teilnehmers ohne ETS oder Zusatzsoftware möglich Funktion: Schalten, Dimmen, Helligkeitswerte, Farbtemperatur/Tunable White inkl. diverse Status-Rückmeldungen - Steuern DALI Beleuchtung über Gruppen-, Einzel-, Broadcast- (Zentral) oder Szenen-Befehle - Steuerung Farbtemperatur/Tunable White steuerbar über Dimmen, Farbtemperatur setzen und Szenen - Human Centric Lighting (HCL) - Dim2Warm - Treppenlichtfunktion mit Vorwarnung und Dauerlicht - Ausschalthelligkeit für Nachtbetrieb kann über KNX aktiviert/deaktiviert werden - Szenenfunktion aufrufbar und über KNX speicherbar - Slave Funktion zur Anbindung von KNX Lichtregler, Offset möglich - Zwangsführung/Sperren möglich - Reaktion auf Beleuchtungs-Teilausfall - EVG Standby Abschaltung - Einbrennfunktion für Leuchtmittel vorhanden - Getrennte Fehlerinformation von Leuchtmittel und Vorschaltgerät pro Gruppe oder Teilnehmer - Sende-/Empfangsverzögerung nach KNX Wiederkehr parametrierbar - Automatische DALI Adressierung abschaltbar - DALI Einzelbatterie-Leuchten nach EN 62 386 Teil 202. Funktions-, Betriebsdauer- und Teildauerprüfungen über KNX auslösen/stoppen - Für Einzelbatterie-Leuchte kann REST-/INHIBIT-Mode über KNX aktiviert/deaktiviert werden - Batteriekapazität der Notleuchte auslesbar - Übertragung Notlicht-Prüfergebnis auf KNX Mit einem einzigen Anwendungsprogramm sind folgende Parameter pro DALI Ausgang einstellbar: - Parametrierung über Vorlagenseite oder individuell - Einstellung max./min. Dimmgrenzen - Verhalten KNX Ausfall und -Wiederkehr parametrierbar - DALI PowerOn Level programmierbar - DALI Systemfailure Level programmierbar - Dimmgeschwindigkeit auch über KNX veränderbar - Übergangszeiten bis 65.535 Sekunden - lineare oder logarithmische DALI Kennlinie verwendbar - Automatische DALI Adressierung ein-/ausschaltbar - DALI Telegrammrate beeinflussbar - Fehlermeldungen über KNX sperrbar - Quittier-Funktion bei Störmeldungen - Notlicht-Nachlaufzeit (Prolongtime) parametrierbar - In Betrieb Objekt (zyklische Lebenssignal) Eine Kaskadierung von Funktionen ist möglich DALI Inbetriebnahme (Adressen- und Gruppen-Zuordnung) mit ETS unabhängigem Diagnose- und Inbetriebnahme Tool Ausgang 2 DALI Ausgänge für max. 2x64 DALI Teilnehmer Betriebsspannung - 100 - 240 V AC/DC, 50/60 Hz (85 ... 265 V AC, 45 ... 65 Hz) - DALI Ausgang 230 V spannungsfest (Selbstschutz) - DALI Spannung 16 V DC - DALI Strom max. 250 mA kurzschlussfest Maximale Verlustleistung Gerät 4,0 W Anschlüsse DALI: Schraubklemme Kombikopf 0,2...6 mm2 eindrähtig 0,2...4 mm2 feindrähtig KNX: Schraubenlose Busanschlussklemme Schutzart IP 20, DIN EN 60 529 Montage auf Tragschiene 35 mm, DIN EN 60 715 ohne Werkzeug, Entnahme aus Verbund Umgebungstemperatur - 5°C...+ 45°C Einbaulage beliebig Breite 4 TE (70 mm) Gehäusematerial - Kunststoff, halogenfrei - Entflammbarkeit V-0 gem. UL94 Anzahl Ausgänge: 2 Anzahl digitaler Eingänge: 0 Anzahl Eingänge: Analog (0 ... 10 V / 4 ... 20 mA) 0 Hilfsspannung AC/DC: 110 ... 230 V AC Montageart: DIN-Schiene Schutzart: IP20 Unterstützte Bussysteme: DALI, KNX (TP) Breite in Teilungseinheiten: 4 Fabrikat: ABB Typ: DG/S2.64.5.1 oder gleichwertig Angebotenes Fabrikat: '..........' Angebotener Typ: '..........' Liefern und betriebsbereit montieren
Artikelnr.: 2CDG110274R0011
|  | 1 | Stk | 651 | 651
1.1.9 | DG/S2.64.5.11 DALI-Gateway, Premium, 2fach, REG, BJE
KNX DALI-Gateway Premium, 2-fach, 2x64 Teilnehmer, 2x16 Gruppen, REG zur Ansteuerung von DALI-Betriebsgeräten mit DALI-Schnittstelle Typ 0, 1 und 8 nach EN 62 386 ed1/ed2 über KNX. Integrierte DALI Spannungsversorgung. - DALI Single-Master Controller nach EN 62 386 T 101ed2 und Teil 103ed1 - DALI-2 zertifiziert - 2 DALI Ausgänge für 2x64 DALI Teilnehmer Typ 0/1/8 (Tc) beliebig kombinierbar - Ansteuerung von 2x64 Einzel-DALI-Teilnehmern, 2x16 Gruppen, 2x16 Szenen oder im Broadcast - Unterstützung von 2x64 DALI Einzelbatterie Notleuchten nach EN 62 386 Teil 202 - 2x64 DALI DT8 Leuchten für Farbtemperatur Tc Tunable White nach EN 62 386 Teil 209. Einzel-, Gruppen- und Szenen-Ansteuerung - Energiesparfunktion zur Abschaltung der EVGs über zusätzlichen KNX Schaltaktor - Manuelles Schalten aller DALI Teilnehmer (Test DALI Ausgang und DALI Adressierung) - Manuelle Bedienung kann gesperrt werden - Getrennte Betriebs- und DALI Störung LEDs - ETS Programmierung ab ETS 5 - Vorlagenparameterfenster schnelle, übersichtliche und vereinfachte ETS Programmierung - KNX Gruppenadressen/Zuordnungen 4.000 - Unterstützung KNX Programmierung mit Long-Frames - ETS unabhängiges Inbetriebnahme- und Diagnose-Tool inkl. Anzeige DALI Framing Errors - Austausch eines DALI Teilnehmers ohne ETS oder Zusatzsoftware möglich Funktion: Schalten, Dimmen, Helligkeitswerte, Farbtemperatur/Tunable White inkl. diverse Status-Rückmeldungen - Steuern DALI Beleuchtung über Gruppen-, Einzel-, Broadcast- (Zentral) oder Szenen-Befehle - Steuerung Farbtemperatur/Tunable White steuerbar über Dimmen, Farbtemperatur setzen und Szenen - Human Centric Lighting (HCL) - Dim2Warm - Treppenlichtfunktion mit Vorwarnung und Dauerlicht - Ausschalthelligkeit für Nachtbetrieb kann über KNX aktiviert/deaktiviert werden - Szenenfunktion aufrufbar und über KNX speicherbar - Slave Funktion zur Anbindung von KNX Lichtregler, Offset möglich - Zwangsführung/Sperren möglich - Reaktion auf Beleuchtungs-Teilausfall - EVG Standby Abschaltung - Einbrennfunktion für Leuchtmittel vorhanden - Getrennte Fehlerinformation von Leuchtmittel und Vorschaltgerät pro Gruppe oder Teilnehmer - Sende-/Empfangsverzögerung nach KNX Wiederkehr parametrierbar - Automatische DALI Adressierung abschaltbar - DALI Einzelbatterie-Leuchten nach EN 62 386 Teil 202. Funktions-, Betriebsdauer- und Teildauerprüfungen über KNX auslösen/stoppen - Für Einzelbatterie-Leuchte kann REST-/INHIBIT-Mode über KNX aktiviert/deaktiviert werden - Batteriekapazität der Notleuchte auslesbar - Übertragung Notlicht-Prüfergebnis auf KNX Mit einem einzigen Anwendungsprogramm sind folgende Parameter pro DALI Ausgang einstellbar: - Parametrierung über Vorlagenseite oder individuell - Einstellung max./min. Dimmgrenzen - Verhalten KNX Ausfall und -Wiederkehr parametrierbar - DALI PowerOn Level programmierbar - DALI Systemfailure Level programmierbar - Dimmgeschwindigkeit auch über KNX veränderbar - Übergangszeiten bis 65.535 Sekunden - lineare oder logarithmische DALI Kennlinie verwendbar - Automatische DALI Adressierung ein-/ausschaltbar - DALI Telegrammrate beeinflussbar - Fehlermeldungen über KNX sperrbar - Quittier-Funktion bei Störmeldungen - Notlicht-Nachlaufzeit (Prolongtime) parametrierbar - In Betrieb Objekt (zyklische Lebenssignal) Eine Kaskadierung von Funktionen ist möglich DALI Inbetriebnahme (Adressen- und Gruppen-Zuordnung) mit ETS unabhängigem Diagnose- und Inbetriebnahme Tool Ausgang 2 DALI Ausgänge für max. 2x64 DALI Teilnehmer Betriebsspannung - 100 - 240 V AC/DC, 50/60 Hz (85 ... 265 V AC, 45 ... 65 Hz) - DALI Ausgang 230 V spannungsfest (Selbstschutz) - DALI Spannung 16 V DC - DALI Strom max. 250 mA kurzschlussfest Maximale Verlustleistung Gerät 4,0 W Anschlüsse DALI: Schraubklemme Kombikopf 0,2...6 mm2 eindrähtig 0,2...4 mm2 feindrähtig KNX: Schraubenlose Busanschlussklemme Schutzart IP 20, DIN EN 60 529 Montage auf Tragschiene 35 mm, DIN EN 60 715 ohne Werkzeug, Entnahme aus Verbund Umgebungstemperatur - 5°C...+ 45°C Einbaulage beliebig Breite 4 TE (70 mm) Gehäusematerial - Kunststoff, halogenfrei - Entflammbarkeit V-0 gem. UL94 Anzahl Ausgänge: 2 Anzahl digitaler Eingänge: 0 Anzahl Eingänge: Analog (0 ... 10 V / 4 ... 20 mA) 0 Hilfsspannung AC/DC: 110 ... 230 V AC Montageart: DIN-Schiene Schutzart: IP20 Unterstützte Bussysteme: DALI, KNX (TP) Breite in Teilungseinheiten: 4 Fabrikat: ABB Typ: DG/S2.64.5.11 oder gleichwertig Angebotenes Fabrikat: '..........' Angebotener Typ: '..........' Liefern und betriebsbereit montieren
Artikelnr.: 2CDG110274R0021
|  | 1 | Stk | 651 | 651
1.1.10 | DLR/A4.8.1.1 DALI-Lichtregler, 4fach, AP
Zur Ansteuerung von DALI-Betriebsgeräten mit DALI Schnittstelle Typ 0, DIN EN 62386 über KNX. Konstant- Lichtregelung. Integrierte DALI Spannungsversorgung. Aufputz KNX DALI Gateway zur Montage in Zwischendecken oder Unterflurbereich. Zum Schalten und Dimmen von 8 unabhängigen Leuchtengruppen mit elektronischen DALI- Vorschaltgeräten nach EN 62386. In Verbindung mit einem Lichtfühler kann das Gerät zusätzlich als Lichtregler zur Konstantlichtregelung eingesetzt werden. - Manuelles Schalten aller DALI Teilnehmer (Test DALI Ausgang) - Betriebs- und DALI Störung LEDs pro DALI Ausgang - 64 DALI Teilnehmer - Individuelle DALI Adressierung und Zuordnung in 8 Leuchtengruppen. 4 sind regelbar - Broadcastfunktion vorhanden - ETS unabhängiges Inbetriebnahme- und Diagnose-Tool - Austausch eines DALI Teilnehmers ohne ETS oder Zusatzsoftware Mit einem Anwendungsprogramm sind folgende Funktionen pro Ausgang möglich: - 64 DALI Teilnehmer individuell in 8 Leuchtengruppen zuordenbar - Schalten und Dimmen von 8 Leuchtengruppen - 4 der 8 Leuchtengruppen können individuell in Verbindung mit einem kompatiblen Lichtfühler die Helligkeit in Innenräumen regeln - Rückmeldung von Schaltzustand und Helligkeitswert pro Leuchtengruppe - Dimmgeschwindigkeiten und Helligkeitsgrenzen einstellbar - Aufruf und Speichern von bis zu 14 Lichtszenen (8-Bit oder 1-Bit-Befehle) - Slave Betrieb interner Leuchtengruppen oder extern über Kommunikationsobjekt - Je Regelkreis eine Offsethelligkeit, um z.B. ein zweites Leuchtenband (Slave) mit unterschiedlicher Helligkeit anzusteuern - Treppenlichtfunktion (inkl. Vorwarnung und Basishelligkeit) - Treppenlichtfunktion kombinierbar mit Konstantlichtregelung - DALI-Kennlinien-Korrektur, um DALI Stellbereich an KNX anzupassen - Meldung von Lampen- und EVG-Fehler pro Leuchtengruppe - Codierte Lampen- und EVG-Fehler-Information je DALI- Betriebsgerät - Sperren der Fehlermeldungen über KNX- Kommunikationsobjekt - Leuchtstofflampen Einbrennfunktion pro Leuchtengruppe - Fester Helligkeitswert der DALI-EVGs nach EVG- Betriebsspannungswiederkehr (Power-on-Level) einstellbar - Gemeinsames manuelles Schalten aller angeschlossen DALI Geräte über Test-button - ETS unabhängiges DALI Inbetriebnahme-Tool, mit dem die DALI Betriebsgeräte beliebigen Leuchtengruppen zuordenbar sind und die Lichtregelung in Betrieb genommen wird. Zusätzlich wird in dem Tool der Fehlerstatus der DALI-Betriebsgeräte angezeigt. Ausgang: 1 DALI-Ausgang mit integrierter DALI-Stromquelle für max. 64 DALI Teilnehmer Betriebsspannung: - 85 ... 265 V AC, 45 ... 65 Hz - 110 ... 240 V DC Eingänge: 4, für kompatible Lichtfühler Arbeitsbereich der Regelung: - im Bereich 200 ... 1200 Lux, optimiert auf typischerweise 500 Lux Anschlüsse: - DALI: Schraub-Steckklemmen - KNX: Busanschlussklemme Schutzart: IP 54, DIN EN 60 529 Umgebungstemperatur; - Betrieb -20 ... +45 Grad Celsius - Lagerung -25 ... +55 FGrad Celsius - Transport -25 ... +70 Grad Celsius Montage: Aufputz Abmessungen (H x B x T) 147 x 202 x 50 mm Gehäusematerial: - Kunststoff, halogenfrei - Entflammbarkeit V-0 gem. UL94 Liefern montieren inkl. Zubehör: Inbetriebnahme: Anzahl Ausgänge: 1 Anzahl Eingänge: Analog (0 ... 10 V / 4 ... 20 mA) 0 Hilfsspannung AC/DC: 110 ... 230 V AC Montageart: Aufputzmontage Schutzart: IP54 Unterstützte Bussysteme: DALI, KNX (TP) Fabrikat: ABB Typ: DLR/A4.8.1.1 oder gleichwertig Angebotenes Fabrikat: '..........' Angebotener Typ: '..........' Liefern und betriebsbereit montieren
Artikelnr.: 2CDG110172R0011
|  | 1 | Stk | 344 | 344
1.1.11 | DLR/S8.16.1M DALI-Lichtregler, 8fach, manuelle Bedienung, REG
Zur Ansteuerung von DALI-Betriebsgeräten mit DALI Schnittstelle Typ 0, DIN EN 62386 über KNX. Konstant- Lichtregelung. Integrierte DALI Spannungsversorgung. Gerät zum Schalten und Dimmen von 16 unabhängigen Leuchtengruppen mit elektronischen DALI Vorschaltgeräten Interface nach EN 62386 / 60929. In Verbindung mit einem Lichtfühler kann das Gerät nicht nur als KNX-DALI-Gateway, sondern zusätzlich als Lichtregler zur Konstantlichtregelung eingesetzt werden. - Manuelles Schalten aller DALI Teilnehmer (Test DALI Ausgang) - Betriebs- und DALI Störung LEDs pro Leuchtengruppe - 64 DALI Teilnehmer - Individuelle DALI Adressierung und Zuordnung in 16 Leuchtengruppen - Broadcastfunktion vorhanden - ETS unabhängiges Inbetriebnahme- und Diagnose-Tool - Austausch eines DALI Teilnehmers ohne ETS oder Zusatzsoftware Mit einem Anwendungsprogramm sind folgende Funktionen pro Ausgang möglich: - 64 DALI Teilnehmer individuell in 16 Leuchtengruppen zuordenbar - Schalten und Dimmen von 16 Leuchtengruppen - 8 der 16 Leuchtengruppen können individuell in Verbindung mit einem Lichtfühler die Helligkeit in Innenräumen regeln - Rückmeldung von Schaltzustand und Helligkeitswert pro Leuchtengruppe - Dimmgeschwindigkeiten und Helligkeitsgrenzen einstellbar - Aufruf und Speichern von bis zu 14 Lichtszenen (8-Bit oder 1-Bit-Befehle) - Slave Betrieb interner Leuchtengruppen oder extern über Kommunikationsobjekt - Je Regelkreis eine Offsethelligkeit, um z.B. ein zweites Leuchtenband (Slave) mit unterschiedlicher Helligkeit anzusteuern - Treppenlichtfunktion (inkl. Vorwarnung und Basishelligkeit) - Treppenlichtfunktion kombinierbar mit Konstantlichtregelung - DALI-Kennlinien-Korrektur, um DALI Stellbereich an KNX anzupassen - Meldung von Lampen- und EVG-Fehler pro Leuchtengruppe - Codierte Lampen- und EVG-Fehler-Information je DALI Betriebsgerät - Sperren der Fehlermeldungen über KNX Kommunikationsobjekt - Leuchtstofﬂampen Einbrennfunktion pro Leuchtengruppe - Fester Helligkeitswert der DALI-EVGs nach EVG-Betriebsspannungswiederkehr (Power-on-Level) einstellbar - Schalten und Dimmen der 16 Leuchtengruppen über manuelle Bedienung am Gerät - ETS unabhängiges DALI Inbetriebnahme-Tool, mit dem die DALI Betriebsgeräte beliebigen Leuchtengruppen zuordenbar sind und die Lichtregelung in Betrieb genommen wird. Zusätzlich wird in dem Tool der Fehlerstatus der DALI-Betriebsgeräte angezeigt. Ausgang: 1 DALI-Ausgang mit integrierter DALI-Stromquelle für max. 64 DALI Teilnehmer Eingänge: 8, für passenden Lichtfühler Betriebsspannung: - 85 ... 265 V AC, 45 ... 65 Hz - 110 ... 240 V DC Arbeitsbereich der Regelung: Lichtregelung im Bereich 200 ... 1200 Lux Optimiert auf typischerweise 500 Lux Anschluss: - DALI: Schraubklemmen - KNX: schraubenlose Busanschlussklemme Schutzart: IP 20, DIN EN 60 529 Montage: auf Tragschiene 35 mm, DIN EN 60 715 Einbaulage: beliebig Breite: 6 TE (108mm) Gehäusematerial: - Kunststoff, halogenfrei - Entflammbarkeit V-0 gem. UL94 Liefern montieren inkl. Zubehör: Inbetriebnahme: Anzahl Ausgänge: 1 Anzahl digitaler Eingänge: 0 Anzahl Eingänge: Analog (0 ... 10 V / 4 ... 20 mA) 8 Hilfsspannung AC/DC: 110 ... 230 V AC Montageart: DIN-Schiene Schutzart: IP20 Unterstützte Bussysteme: DALI, KNX (TP) Breite in Teilungseinheiten: 6 Fabrikat: ABB Typ: DLR/S8.16.1M oder gleichwertig Angebotenes Fabrikat: '..........' Angebotener Typ: '..........' Liefern und betriebsbereit montieren
Artikelnr.: 2CDG110101R0011
|  | 1 | Stk | 714 | 714
1.1.12 | UD/S2.315.2.1 LED-Dimmer 2x315 W/VA 1/2 fach
Mehrkanal-Universaldimmaktor zur Steuerung von dimmbaren Retrofit-LED-Leuchtmitteln (LEDi), Glühlampen, Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Transformatoren, 230 V-Halogenlampen und dimmbaren Halogen-Energiesparlampen. Automatische Lasterkennung (deaktivierbar). Separater N-Anschluss pro Kanal. Parallelschaltung der Ausgänge zur Erhöhung der Ausgangsleistung möglich. Ausgänge können in Gruppen parallel geschaltet werden. Mindestlast: 2W. Mit manueller Bedienung am Gerät. Manuelle Bedienung am Gerät auch ohne Busspannung oder im unprogrammierten Zustand möglich. Statusanzeige-/Zustandsanzeige über LED. Nennleistung bei 230 V~ Netzspannung: 230 V~ Glüh- und Halogenlampen: 2 x 315 W/VA bis 1 x 500 W/VA. Dimmbare 230 V~ LEDi: 2 x 315 W/VA bis 1 x 500 W/VA im Phasenabschnitt, 2 x 120 W/VA bis 1 x 200 W/VA im Phasenanschnitt. Induktive L-Trafos mit LED/Niedervolthalogenlampe: 2 x 315 W/VA bis 1 x 500 W/VA. Baureihe: LED dimmer 2 x 315 W/VA Unterstützte Bussysteme: KNX (TP) Anzahl Ausgänge: 2 Hilfsspannung AC/DC: 110 V, 230 V AC/DC Montageart: DIN-Schiene Schutzart: IP20 Breite in Teilungseinheiten: 120 Fabrikat: Busch-Jaeger Typ: UD/S2.315.2.1 oder gleichwertig Angebotenes Fabrikat: '..........' Angebotener Typ: '..........' Liefern und betriebsbereit montieren
Artikelnr.: 2CKA006197A0053
|  | 1 | Stk | 364 | 364
1.1.13 | UD/S4.315.2.1 LED-Dimmer 4x315 W/VA 4/2fach
Mehrkanal-Universaldimmaktor zur Steuerung von dimmbaren Retrofit-LED-Leuchtmitteln (LEDi), Glühlampen, Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Transformatoren, 230 V-Halogenlampen und dimmbaren Halogen-Energiesparlampen. Automatische Lasterkennung (deaktivierbar). Separater N-Anschluss pro Kanal. Parallelschaltung der Ausgänge zur Erhöhung der Ausgangsleistung möglich. Ausgänge können in Gruppen parallel geschaltet werden. Mindestlast: 2W. Mit manueller Bedienung am Gerät. Manuelle Bedienung am Gerät auch ohne Busspannung oder im unprogrammierten Zustand möglich. Statusanzeige-/Zustandsanzeige über LED. Nennleistung bei 230 V~ Netzspannung: 230 V~ Glüh- und Halogenlampen: 4 x 315 W/VA bis 2 x 500 W/VA im Phasenabschnitt, 4 x 120 W/VA bis 2 x 200 W/VA im Phasenanschnitt. Dimmbare 230 V~ LEDi: 4 x 315 W/VA bis 2 x 500 W/VA im Phasenabschnitt, 4 x 120 W/VA bis 2 x 200 W/VA im Phasenanschnitt. Induktive L-Trafos mit LED/Niedervolthalogenlampe: 4 x 315 W/VA bis 2 x 500W/VA. Baureihe: LED dimmer 4 x 315 W/VA Unterstützte Bussysteme: KNX (TP) Anzahl Ausgänge: 4 Hilfsspannung AC/DC: 110 V, 230 V AC/DC Montageart: DIN-Schiene Schutzart: IP20 Breite in Teilungseinheiten: 120 Fabrikat: Busch-Jaeger Typ: UD/S4.315.2.1 oder gleichwertig Angebotenes Fabrikat: '..........' Angebotener Typ: '..........' Liefern und betriebsbereit montieren
Artikelnr.: 2CKA006197A0057
|  | 1 | Stk | 628 | 628
1.1.14 | LED-Dimmer 4 x 315 W/VA 4/2-fach
Mehrkanal-Universaldimmaktor zur Steuerung von dimmbaren Retrofit-LED-Leuchtmitteln (LEDi), Glühlampen, Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Transformatoren, 230 V-Halogenlampen und dimmbaren Halogen-Energiesparlampen. Automatische Lasterkennung (deaktivierbar). Separater N-Anschluss pro Kanal. Parallelschaltung der Ausgänge zur Erhöhung der Ausgangsleistung möglich. Ausgänge können in Gruppen parallel geschaltet werden. Mindestlast: 2W. Mit manueller Bedienung am Gerät. Manuelle Bedienung am Gerät auch ohne Busspannung oder im unprogrammierten Zustand möglich. Statusanzeige-/Zustandsanzeige über LED. Nennleistung bei 230 V~ Netzspannung: 230 V~ Glüh- und Halogenlampen: 4 x 315 W/VA bis 2 x 500 W/VA im Phasenabschnitt, 4 x 120 W/VA bis 2 x 200 W/VA im Phasenanschnitt. Dimmbare 230 V~ LEDi: 4 x 315 W/VA bis 2 x 500 W/VA im Phasenabschnitt, 4 x 120 W/VA bis 2 x 200 W/VA im Phasenanschnitt. Induktive L-Trafos mit LED/Niedervolthalogenlampe: 4 x 315 W/VA bis 2 x 500W/VA. Elektronische C-Trafos mit LED/Niedervolthalogenlampe: 4 x 315 W/VA bis 2 x 500 W/VA. Elektronische LC-Trafos mit LED/Niedervolthalogenlampe: 4 x 120 W/VA bis 2 x 200 W/VA. Baureihe: LED dimmer 4 x 315 W/VA Unterstützte Bussysteme: KNX (TP) Anzahl Ausgänge: 4 Hilfsspannung AC/DC: 110 V, 230 V AC/DC Montageart: DIN-Schiene Schutzart: IP20 Breite in Teilungseinheiten: 120 Fabrikat: Busch-Jaeger Typ: UD/S4.315.2.11 oder gleichwertig Angebotenes Fabrikat: '..........' Angebotener Typ: '..........' Liefern und betriebsbereit montieren
Artikelnr.: 2CKA006197A0056
|  | 1 | Stk | 628 | 628
1.1.15 | UD/S6.210.2.1 LED-Dimmer, 6fach, 210 W/VA, REG
Mehrkanal-Universaldimmaktor optimiert für das Dimmen von Retrofit-LED-Leuchtmitteln (LEDi).Auch zum Dimmen von Glühlampen, Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Transformatoren, 230 V-Halogenlampen und dimmbaren Halogen-Energiesparlampen geeignet.Automatische Lasterkennung (deaktivierbar).Separater N-Anschluss pro Kanal.Parallelschaltung der Ausgänge zur Erhöhung der Ausgangsleistung möglich.Ausgänge können beliebig parallel geschaltet werden.Mindestlast: 2W.Manuelle Bedienung am Gerät auch ohne Busspannung oder im unprogrammierten Zustand möglich.Programmierung des Gerätes auch ohne anliegende 230V-Versorgungsspannung möglich.Umfangreiche Test- und Diagnosefunktionen über das i-bus Tool.Schnelle Parametrierung in der ETS durch kopierbare Kanalvorlagen.Mit integriertem Bus-Ankoppler.Nennleistung bei 230 V~ Netzspannung:230 V~ Glüh- und Halogenlampen: 6 x 210 W/VA bis 1 x 800 W/VA.Dimmbare 230 V~ LEDi: 6 x 210 W/VA bis 1 x 800 W/VA im Phasenabschnitt, 6 x 80 W/VA bis 1 x 240W/VA im Phasenanschnitt.Induktive L-Trafos mit LED/Niedervolthalogenlampe: 6 x 210 W/VA bis 1 x 800 W/VA.Elektronische C-Trafos mit LED/Niedervolthalogenlampe: 6 x 210 W/VA bis 1 x 800 W/VA.Elektronische LC-Trafos mit LED/Niedervolthalogenlampe: 6 x 80 W/VA bis 1 x 240W/VA. Baureihe: LED dimmer 6 x 210 W/VA Unterstützte Bussysteme: KNX (TP) Anzahl Ausgänge: 6 Hilfsspannung AC/DC: 110 V, 230 V AC/DC Montageart: DIN-Schiene Schutzart: IP20 Breite in Teilungseinheiten: 80 Fabrikat: Busch-Jaeger Typ: UD/S6.210.2.1 oder gleichwertig Angebotenes Fabrikat: '..........' Angebotener Typ: '..........' Liefern und betriebsbereit montieren
Artikelnr.: 2CKA006197A0049
|  | 1 | Stk | 633 | 633
1.1.16 | UD/S6.315.2.1 LED-Dimmer 6x315 W/VA 6/3/2 fach
Mehrkanal-Universaldimmaktor zur Steuerung von dimmbaren Retrofit-LED-Leuchtmitteln (LEDi), Glühlampen, Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Transformatoren, 230 V-Halogenlampen und dimmbaren Halogen-Energiesparlampen. Automatische Lasterkennung (deaktivierbar). Separater N-Anschluss pro Kanal. Parallelschaltung der Ausgänge zur Erhöhung der Ausgangsleistung möglich. Ausgänge können in Gruppen parallel geschaltet werden. Mindestlast: 2W. Mit manueller Bedienung am Gerät. Manuelle Bedienung am Gerät auch ohne Busspannung oder im unprogrammierten Zustand möglich. Statusanzeige-/Zustandsanzeige über LED. Nennleistung bei 230 V~ Netzspannung: 230 V~ Glüh- und Halogenlampen: 6 x 315 W/VA bis 1 x 1300 W/VA. Dimmbare 230 V~ LEDi: 6 x 315 W/VA, 2 x 700 W/VA bis 3 x 500 W/VA im Phasenabschnitt, 6 x 120 W/VA 2 x 250 W/VAbis 3 x 200 W/VA im Phasenanschnitt. Induktive L-Trafos mit LED/Niedervolthalogenlampe: 6 x 315 W/VA, 3 x 500W/VA bis 2 x 700 W/VA. Baureihe: LED dimmer 6 x 315 W/VA Unterstützte Bussysteme: KNX (TP) Anzahl Ausgänge: 6 Hilfsspannung AC/DC: 110 V, 230 V AC/DC Montageart: DIN-Schiene Schutzart: IP20 Breite in Teilungseinheiten: 120 Fabrikat: Busch-Jaeger Typ: UD/S6.315.2.1 oder gleichwertig Angebotenes Fabrikat: '..........' Angebotener Typ: '..........' Liefern und betriebsbereit montieren
Artikelnr.: 2CKA006197A0061
|  | 1 | Stk | 832 | 832
1.1.17 | Busch-Präsenzmelder Mini KNX 8 Meter
Standard. Für Installationsbus KNX. Mit integriertem Busankoppler Zum gezielten Ab- und Zuschalten von Lichtbändern in Abhängigkeit der Raumhelligkeit. Einsatz des Gerätes als Präsenz- und/oder Bewegungsmelder. Regelung auch in Abhängigkeit von der Bewegung möglich. Konstantlichtschalter mit bis zu 2 unabhängigen Kanälen. Konstantlichtschalter mit max. 2 Ausgängen zum helligkeitsabhängigen Schalten von zwei Lichtbändern im Raum. Melder-Applikation mit 2-stufiger Abschaltfunktion. Melder-Applikation mit integrierter Überwachungsfunktion. Als Master oder Slave konfigurierbar. Konfigurierbare Betriebsarten: Automatik, Einschalt- oder Ausschaltautomatik. Gehtest aktivierbar über externes Kommunikationsobjekt. Nachlaufzeit änderbar über externes Kommunikationsobjekt. Deckenmontage an abgehängten Decken mit Federklemmen oder an festen Decken in Aufputz-Gehäuse 6131/29-xxx(-500). 4 PIR-Sensoren, integrierter Helligkeitssensor. Gerät ist über den Bus updatebar. Der Präsenzmelder ist nicht für Alarmmeldungen in VdS-konformen Alarmanlagen geeignet. Erfassungsbereich (bei 2,5 m, 3 m und 4 m Montagehöhe): kreisförmig. Sitzende Personen Ø: max. 5 m, max. 6,5 m und max. 9 m. Gehende Personen Ø: max. 6,5 m, max. 8 m und max. 10,5 m. Aufbauhöhe 16 mm. Baureihe: Busch-Presence detector mini KNX Unterstützte Bussysteme: KNX (TP) Anzahl digitaler Eingänge: 0 Anzahl Kanäle: 2 Montageart: Aufputzmontage Montagehöhe: (Optimal) 2 ... 4 m Schutzart: IP20 Fabrikat: Busch-Jaeger Typ: 6131/20-183 oder gleichwertig Angebotenes Fabrikat: '..........' Angebotener Typ: '..........' Liefern und betriebsbereit montieren
Artikelnr.: 2CKA006132A0330
|  | 1 | Stk | 151 | 151
1.1.18 | Busch-Präsenzmelder Mini KNX 8 Meter
Standard. Für Installationsbus KNX. Mit integriertem Busankoppler Zum gezielten Ab- und Zuschalten von Lichtbändern in Abhängigkeit der Raumhelligkeit. Einsatz des Gerätes als Präsenz- und/oder Bewegungsmelder. Regelung auch in Abhängigkeit von der Bewegung möglich. Konstantlichtschalter mit bis zu 2 unabhängigen Kanälen. Konstantlichtschalter mit max. 2 Ausgängen zum helligkeitsabhängigen Schalten von zwei Lichtbändern im Raum. Melder-Applikation mit 2-stufiger Abschaltfunktion. Melder-Applikation mit integrierter Überwachungsfunktion. Als Master oder Slave konfigurierbar. Konfigurierbare Betriebsarten: Automatik, Einschalt- oder Ausschaltautomatik. Gehtest aktivierbar über externes Kommunikationsobjekt. Nachlaufzeit änderbar über externes Kommunikationsobjekt. Deckenmontage an abgehängten Decken mit Federklemmen oder an festen Decken in Aufputz-Gehäuse 6131/29-xxx(-500). 4 PIR-Sensoren, integrierter Helligkeitssensor. Gerät ist über den Bus updatebar. Der Präsenzmelder ist nicht für Alarmmeldungen in VdS-konformen Alarmanlagen geeignet. Erfassungsbereich (bei 2,5 m, 3 m und 4 m Montagehöhe): kreisförmig. Sitzende Personen Ø: max. 5 m, max. 6,5 m und max. 9 m. Gehende Personen Ø: max. 6,5 m, max. 8 m und max. 10,5 m. Aufbauhöhe 16 mm. Baureihe: Busch-Presence detector mini KNX Unterstützte Bussysteme: KNX (TP) Anzahl digitaler Eingänge: 0 Anzahl Kanäle: 2 Montageart: Aufputzmontage Montagehöhe: (Optimal) 2 ... 4 m Schutzart: IP20 Fabrikat: Busch-Jaeger Typ: 6131/20-24 oder gleichwertig Angebotenes Fabrikat: '..........' Angebotener Typ: '..........' Liefern und betriebsbereit montieren
Artikelnr.: 2CKA006132A0329
|  | 1 | Stk | 141 | 141
1.1.19 | PM/A1.5.1.1, Präsenz Mini, ws Unterputz
Standard. Für Installationsbus KNX. Mit integriertem Busankoppler Zum gezielten Ab- und Zuschalten von Lichtbändern in Abhängigkeit der Raumhelligkeit. Einsatz des Gerätes als Präsenz- und/oder Bewegungsmelder. Regelung auch in Abhängigkeit von der Bewegung möglich. Konstantlichtschalter mit bis zu 2 unabhängigen Kanälen. Konstantlichtschalter mit max. 2 Ausgängen zum helligkeitsabhängigen Schalten von zwei Lichtbändern im Raum. Melder-Applikation mit 2-stufiger Abschaltfunktion. Melder-Applikation mit integrierter Überwachungsfunktion. Als Master oder Slave konfigurierbar. Konfigurierbare Betriebsarten: Automatik, Einschalt- oder Ausschaltautomatik. Gehtest aktivierbar über externes Kommunikationsobjekt. Baureihe: Busch-Presence detector mini KNX Unterstützte Bussysteme: KNX (TP) Anzahl Kanäle: 2 Montageart: Aufputzmontage Montagehöhe: (Optimal) 2 ... 4 m Schutzart: IP20 Fabrikat: Busch-Jaeger Typ: 6131/20-24-500 oder gleichwertig Angebotenes Fabrikat: '..........' Angebotener Typ: '..........' Liefern und betriebsbereit montieren
Artikelnr.: 2CKA006132A0342
|  | 1 | Stk | 141 | 141
1.1.20 | Busch-Präsenzmelder Mini Premium KNX 8 Meter
Premium. Für Installationsbus KNX. Mit integriertem Busankoppler Zum gezielten Ab- und Zuschalten von Lichtbändern in Abhängigkeit der Raumhelligkeit. Einsatz des Gerätes als Präsenz- und/oder Bewegungsmelder. Regelung auch in Abhängigkeit von der Bewegung möglich. Konstantlichtschalter mit bis zu 4 unabhängigen Kanälen. Konstantlichtschalter mit max. 2 Ausgängen zum helligkeitsabhängigen Schalten von zwei Lichtbändern im Raum. Melder-Applikation mit 2-stufiger Abschaltfunktion. Melder-Applikation mit integrierter Überwachungsfunktion. 2 Kanäle konfigurierbar als Konstantlichtregler. Konstantlichtregler mit max. 2 Ausgängen zum helligkeitsabhängigen Regeln von zwei Lichtbändern im Raum. Konstantlichtregler mit 2-stufiger Abschaltfunktion. 1 Kanal konfigurierbar als HKL-Applikation mit Einschaltverzögerung und Empfindlichkeitseinstellung. Integrierter Objekt-Raumtemperaturregler. 10 freiprogrammierbare IR-Kanäle (blau und/oder weiß) Inkl. 5 Logikkanälen (Logik-Gatter, Tor, Verzögerung und Treppenhauslicht). Als Master oder Slave konfigurierbar. Gehtest aktivierbar über externes Kommunikationsobjekt. Nachlaufzeit änderbar über externes Kommunikationsobjekt. Deckenmontage an abgehängten Decken mit Federklemmen oder an festen Decken in Aufputz-Gehäuse 6131/29-xxx(-500). 4 PIR-Sensoren, integrierter Helligkeitssensor. Gerät ist über den Bus updatebar. Der Präsenzmelder ist nicht für Alarmmeldungen in VdS-konformen Alarmanlagen geeignet. Erfassungsbereich (bei 2,5 m, 3 m und 4 m Montagehöhe): kreisförmig. Sitzende Personen Ø: max. 5 m, max. 6,5 m und max. 9 m. Gehende Personen Ø: max. 6,5 m, max. 8 m und max. 10,5 m. Der Programmiertaster ist mit dem IR-Handsender 6010-25(-500) aktivierbar. Aufbauhöhe 16 mm. Baureihe: Busch-Presence detector mini premium KNX Unterstützte Bussysteme: KNX (TP) Anzahl digitaler Eingänge: 0 Anzahl Kanäle: 4 Montageart: Aufputzmontage Montagehöhe: (Optimal) 2 ... 4 m Schutzart: IP20 Fabrikat: Busch-Jaeger Typ: 6131/21-183 oder gleichwertig Angebotenes Fabrikat: '..........' Angebotener Typ: '..........' Liefern und betriebsbereit montieren
Artikelnr.: 2CKA006132A0332
|  | 1 | Stk | 182 | 182
1.1.21 | Busch-Präsenzmelder Mini Premium KNX 8 Meter
Premium. Für Installationsbus KNX. Mit integriertem Busankoppler Zum gezielten Ab- und Zuschalten von Lichtbändern in Abhängigkeit der Raumhelligkeit. Einsatz des Gerätes als Präsenz- und/oder Bewegungsmelder. Regelung auch in Abhängigkeit von der Bewegung möglich. Konstantlichtschalter mit bis zu 4 unabhängigen Kanälen. Konstantlichtschalter mit max. 2 Ausgängen zum helligkeitsabhängigen Schalten von zwei Lichtbändern im Raum. Melder-Applikation mit 2-stufiger Abschaltfunktion. Melder-Applikation mit integrierter Überwachungsfunktion. 2 Kanäle konfigurierbar als Konstantlichtregler. Konstantlichtregler mit max. 2 Ausgängen zum helligkeitsabhängigen Regeln von zwei Lichtbändern im Raum. Konstantlichtregler mit 2-stufiger Abschaltfunktion. 1 Kanal konfigurierbar als HKL-Applikation mit Einschaltverzögerung und Empfindlichkeitseinstellung. Integrierter Objekt-Raumtemperaturregler. 10 freiprogrammierbare IR-Kanäle (blau und/oder weiß) Inkl. 5 Logikkanälen (Logik-Gatter, Tor, Verzögerung und Treppenhauslicht). Als Master oder Slave konfigurierbar. Gehtest aktivierbar über externes Kommunikationsobjekt. Nachlaufzeit änderbar über externes Kommunikationsobjekt. Deckenmontage an abgehängten Decken mit Federklemmen oder an festen Decken in Aufputz-Gehäuse 6131/29-xxx(-500). 4 PIR-Sensoren, integrierter Helligkeitssensor. Gerät ist über den Bus updatebar. Der Präsenzmelder ist nicht für Alarmmeldungen in VdS-konformen Alarmanlagen geeignet. Erfassungsbereich (bei 2,5 m, 3 m und 4 m Montagehöhe): kreisförmig. Sitzende Personen Ø: max. 5 m, max. 6,5 m und max. 9 m. Gehende Personen Ø: max. 6,5 m, max. 8 m und max. 10,5 m. Der Programmiertaster ist mit dem IR-Handsender 6010-25(-500) aktivierbar. Aufbauhöhe 16 mm. Baureihe: Busch-Presence detector mini premium KNX Unterstützte Bussysteme: KNX (TP) Anzahl digitaler Eingänge: 0 Anzahl Kanäle: 4 Montageart: Aufputzmontage Montagehöhe: (Optimal) 2 ... 4 m Schutzart: IP20 Fabrikat: Busch-Jaeger Typ: 6131/21-24 oder gleichwertig Angebotenes Fabrikat: '..........' Angebotener Typ: '..........' Liefern und betriebsbereit montieren
Artikelnr.: 2CKA006132A0331
|  | 1 | Stk | 172 | 172
1.1.22 | PM/A2.5.1.1, Präsenz Mini, Prem, ws Unterputz
Premium. Für Installationsbus KNX. Mit integriertem Busankoppler Zum gezielten Ab- und Zuschalten von Lichtbändern in Abhängigkeit der Raumhelligkeit. Einsatz des Gerätes als Präsenz- und/oder Bewegungsmelder. Regelung auch in Abhängigkeit von der Bewegung möglich. Konstantlichtschalter mit bis zu 4 unabhängigen Kanälen. Konstantlichtschalter mit max. 2 Ausgängen zum helligkeitsabhängigen Schalten von zwei Lichtbändern im Raum. Melder-Applikation mit 2-stufiger Abschaltfunktion. Melder-Applikation mit integrierter Überwachungsfunktion. 2 Kanäle konfigurierbar als Konstantlichtregler. Konstantlichtregler mit max. 2 Ausgängen zum helligkeitsabhängigen Regeln von zwei Lichtbändern im Raum. Konstantlichtregler mit 2-stufiger Abschaltfunktion. Baureihe: Busch-Presence detector mini premium KNX Unterstützte Bussysteme: KNX (TP) Anzahl Kanäle: 4 Montageart: Aufputzmontage Montagehöhe: (Optimal) 2 ... 4 m Schutzart: IP20 Fabrikat: Busch-Jaeger Typ: 6131/21-24-500 oder gleichwertig Angebotenes Fabrikat: '..........' Angebotener Typ: '..........' Liefern und betriebsbereit montieren
Artikelnr.: 2CKA006132A0344
|  | 1 | Stk | 172 | 172
1.1.23 | Aufputz-Gehäuse Für Busch-Präsenzmelder Mini KNX.
Zur Montage eines Busch-Präsenzmelder Mini KNX 6131/20-xxx(-500) oder eines Busch-Präsenzmelder Mini Premium KNX 6131/21-xxx(-500). Produktname: Aufputz-Gehäuse Für Busch-Präsenzmelder Mini KNX. Farbe: aluminiumsilber Schutzart: IP20 Montageart: Aufputzmontage Fabrikat: Busch-Jaeger Typ: 6131/29-183 oder gleichwertig Angebotenes Fabrikat: '..........' Angebotener Typ: '..........' Liefern und betriebsbereit montieren
Artikelnr.: 2CKA006132A0339
|  | 1 | Stk | 15.8 | 15.8
1.1.24 | Aufputz-Gehäuse Für Busch-Präsenzmelder Mini KNX.
Zur Montage eines Busch-Präsenzmelder Mini KNX 6131/20-xxx(-500) oder eines Busch-Präsenzmelder Mini Premium KNX 6131/21-xxx(-500). Produktname: Aufputz-Gehäuse Für Busch-Präsenzmelder Mini KNX. Farbe: studioweiß Schutzart: IP20 Montageart: Aufputzmontage Fabrikat: Busch-Jaeger Typ: 6131/29-24 oder gleichwertig Angebotenes Fabrikat: '..........' Angebotener Typ: '..........' Liefern und betriebsbereit montieren
Artikelnr.: 2CKA006132A0338
|  | 1 | Stk | 10.4 | 10.4
1.1.25 | AG/A1.1.1, Gehäuse Präsenz Mini, ws Aufputz
Zur Montage eines Busch-Präsenzmelder Mini KNX 6131/20-xxx(-500) oder eines Busch-Präsenzmelder Mini Premium KNX 6131/21-xxx(-500). Produktname: Aufputz-Gehäuse Für Busch-Präsenzmelder Mini KNX. Farbe: studioweiß Schutzart: IP20 Montageart: Aufputzmontage Fabrikat: Busch-Jaeger Typ: 6131/29-24-500 oder gleichwertig Angebotenes Fabrikat: '..........' Angebotener Typ: '..........' Liefern und betriebsbereit montieren
Artikelnr.: 2CKA006132A0351
|  | 1 | Stk | 10.4 | 10.4
1.1.26 | Busch-Präsenzmelder KNX 12 Meter
Standard. Für Installationsbus KNX. Mit integriertem Busankoppler Zum gezielten Ab- und Zuschalten von Lichtbändern in Abhängigkeit der Raumhelligkeit. Einsatz des Gerätes als Präsenz- und/oder Bewegungsmelder. Regelung auch in Abhängigkeit von der Bewegung möglich. Konstantlichtschalter mit bis zu 2 unabhängigen Kanälen. Konstantlichtschalter mit max. 2 Ausgängen zum helligkeitsabhängigen Schalten von zwei Lichtbändern im Raum. Melder-Applikation mit 2-stufiger Abschaltfunktion. Melder-Applikation mit integrierter Überwachungsfunktion. Als Master oder Slave konfigurierbar. Konfigurierbare Betriebsarten: Automatik, Einschalt- oder Ausschaltautomatik. Gehtest aktivierbar über externes Kommunikationsobjekt. Nachlaufzeit änderbar über externes Kommunikationsobjekt. Deckenmontage an abgehängten Decken mit Federklemmen oder an festen Decken in Aufputz-Gehäuse 6131/29-xxx(-500). 4 PIR-Sensoren, integrierter Helligkeitssensor. Gerät ist über den Bus updatebar. Der Präsenzmelder ist nicht für Alarmmeldungen in VdS-konformen Alarmanlagen geeignet. Erfassungsbereich (bei 2,5 m, 3 m und 4 m Montagehöhe): kreisförmig. Sitzende Personen Ø: max. 8 m, max. 10 m und max. 14 m. Gehende Personen Ø: max. 10 m, max. 12 m und max. 16 m. Aufbauhöhe 23 mm. Baureihe: Busch-Presence detector KNX Unterstützte Bussysteme: KNX (TP) Anzahl digitaler Eingänge: 0 Anzahl Kanäle: 2 Montageart: Aufputzmontage Montagehöhe: (Optimal) 2 ... 4 m Schutzart: IP20 Fabrikat: Busch-Jaeger Typ: 6131/30-183 oder gleichwertig Angebotenes Fabrikat: '..........' Angebotener Typ: '..........' Liefern und betriebsbereit montieren
Artikelnr.: 2CKA006132A0334
|  | 1 | Stk | 179 | 179
1.1.27 | Busch-Präsenzmelder KNX 12 Meter
Standard. Für Installationsbus KNX. Mit integriertem Busankoppler Zum gezielten Ab- und Zuschalten von Lichtbändern in Abhängigkeit der Raumhelligkeit. Einsatz des Gerätes als Präsenz- und/oder Bewegungsmelder. Regelung auch in Abhängigkeit von der Bewegung möglich. Konstantlichtschalter mit bis zu 2 unabhängigen Kanälen. Konstantlichtschalter mit max. 2 Ausgängen zum helligkeitsabhängigen Schalten von zwei Lichtbändern im Raum. Melder-Applikation mit 2-stufiger Abschaltfunktion. Melder-Applikation mit integrierter Überwachungsfunktion. Als Master oder Slave konfigurierbar. Konfigurierbare Betriebsarten: Automatik, Einschalt- oder Ausschaltautomatik. Gehtest aktivierbar über externes Kommunikationsobjekt. Nachlaufzeit änderbar über externes Kommunikationsobjekt. Deckenmontage an abgehängten Decken mit Federklemmen oder an festen Decken in Aufputz-Gehäuse 6131/29-xxx(-500). 4 PIR-Sensoren, integrierter Helligkeitssensor. Gerät ist über den Bus updatebar. Der Präsenzmelder ist nicht für Alarmmeldungen in VdS-konformen Alarmanlagen geeignet. Erfassungsbereich (bei 2,5 m, 3 m und 4 m Montagehöhe): kreisförmig. Sitzende Personen Ø: max. 8 m, max. 10 m und max. 14 m. Gehende Personen Ø: max. 10 m, max. 12 m und max. 16 m. Aufbauhöhe 23 mm. Baureihe: Busch-Presence detector KNX Unterstützte Bussysteme: KNX (TP) Anzahl digitaler Eingänge: 0 Anzahl Kanäle: 2 Montageart: Aufputzmontage Montagehöhe: (Optimal) 2 ... 4 m Schutzart: IP20 Fabrikat: Busch-Jaeger Typ: 6131/30-24 oder gleichwertig Angebotenes Fabrikat: '..........' Angebotener Typ: '..........' Liefern und betriebsbereit montieren
Artikelnr.: 2CKA006132A0333
|  | 1 | Stk | 168 | 168
1.1.28 | PM/A1.8.1.1, Präsenz Basic, ws Unterputz
Standard. Für Installationsbus KNX. Mit integriertem Busankoppler Zum gezielten Ab- und Zuschalten von Lichtbändern in Abhängigkeit der Raumhelligkeit. Einsatz des Gerätes als Präsenz- und/oder Bewegungsmelder. Regelung auch in Abhängigkeit von der Bewegung möglich. Konstantlichtschalter mit bis zu 2 unabhängigen Kanälen. Konstantlichtschalter mit max. 2 Ausgängen zum helligkeitsabhängigen Schalten von zwei Lichtbändern im Raum. Melder-Applikation mit 2-stufiger Abschaltfunktion. Melder-Applikation mit integrierter Überwachungsfunktion. Als Master oder Slave konfigurierbar. Konfigurierbare Betriebsarten: Automatik, Einschalt- oder Ausschaltautomatik. Gehtest aktivierbar über externes Kommunikationsobjekt. Baureihe: Busch-Presence detector KNX Unterstützte Bussysteme: KNX (TP) Anzahl Kanäle: 2 Montageart: Aufputzmontage Montagehöhe: (Optimal) 2 ... 4 m Schutzart: IP20 Fabrikat: Busch-Jaeger Typ: 6131/30-24-500 oder gleichwertig Angebotenes Fabrikat: '..........' Angebotener Typ: '..........' Liefern und betriebsbereit montieren
Artikelnr.: 2CKA006132A0346
|  | 1 | Stk | 168 | 168
1.1.29 | Busch-Präsenzmelder Premium KNX 12 Meter
Premium. Für Installationsbus KNX. Mit integriertem Busankoppler Zum gezielten Ab- und Zuschalten von Lichtbändern in Abhängigkeit der Raumhelligkeit. Einsatz des Gerätes als Präsenz- und/oder Bewegungsmelder. Regelung auch in Abhängigkeit von der Bewegung möglich. Konstantlichtschalter mit bis zu 4 unabhängigen Kanälen. Konstantlichtschalter mit max. 2 Ausgängen zum helligkeitsabhängigen Schalten von zwei Lichtbändern im Raum. Melder-Applikation mit 2-stufiger Abschaltfunktion. Melder-Applikation mit integrierter Überwachungsfunktion. 2 Kanäle konfigurierbar als Konstantlichtregler. Konstantlichtregler mit max. 2 Ausgängen zum helligkeitsabhängigen Regeln von zwei Lichtbändern im Raum. Konstantlichtregler mit 2-stufiger Abschaltfunktion. 1 Kanal konfigurierbar als HKL-Applikation mit Einschaltverzögerung und Empfindlichkeitseinstellung. Integrierter Objekt-Raumtemperaturregler. 10 freiprogrammierbare IR-Kanäle (blau und/oder weiß) Inkl. 5 Logikkanälen (Logik-Gatter, Tor, Verzögerung und Treppenhauslicht). Als Master oder Slave konfigurierbar. Gehtest aktivierbar über externes Kommunikationsobjekt. Nachlaufzeit änderbar über externes Kommunikationsobjekt. Deckenmontage an abgehängten Decken mit Federklemmen oder an festen Decken in Aufputz-Gehäuse 6131/29-xxx(-500). 4 PIR-Sensoren, integrierter Helligkeitssensor. Gerät ist über den Bus updatebar. Der Präsenzmelder ist nicht für Alarmmeldungen in VdS-konformen Alarmanlagen geeignet. Erfassungsbereich (bei 2,5 m, 3 m und 4 m Montagehöhe): kreisförmig. Sitzende Personen Ø: max. 8 m, max. 10 m und max. 14 m. Gehende Personen Ø: max. 10 m, max. 12 m und max. 16 m. Der Programmiertaster ist mit dem IR-Handsender 6010-25(-500) aktivierbar. Aufbauhöhe 23 mm. Baureihe: Busch-Presence detector premium KNX Unterstützte Bussysteme: KNX (TP) Anzahl digitaler Eingänge: 0 Anzahl Kanäle: 4 Montageart: Aufputzmontage Montagehöhe: (Optimal) 2 ... 4 m Schutzart: IP20 Fabrikat: Busch-Jaeger Typ: 6131/31-183 oder gleichwertig Angebotenes Fabrikat: '..........' Angebotener Typ: '..........' Liefern und betriebsbereit montieren
Artikelnr.: 2CKA006132A0336
|  | 1 | Stk | 219 | 219
1.1.30 | Busch-Präsenzmelder Premium KNX 12 Meter
Premium. Für Installationsbus KNX. Mit integriertem Busankoppler Zum gezielten Ab- und Zuschalten von Lichtbändern in Abhängigkeit der Raumhelligkeit. Einsatz des Gerätes als Präsenz- und/oder Bewegungsmelder. Regelung auch in Abhängigkeit von der Bewegung möglich. Konstantlichtschalter mit bis zu 4 unabhängigen Kanälen. Konstantlichtschalter mit max. 2 Ausgängen zum helligkeitsabhängigen Schalten von zwei Lichtbändern im Raum. Melder-Applikation mit 2-stufiger Abschaltfunktion. Melder-Applikation mit integrierter Überwachungsfunktion. 2 Kanäle konfigurierbar als Konstantlichtregler. Konstantlichtregler mit max. 2 Ausgängen zum helligkeitsabhängigen Regeln von zwei Lichtbändern im Raum. Konstantlichtregler mit 2-stufiger Abschaltfunktion. 1 Kanal konfigurierbar als HKL-Applikation mit Einschaltverzögerung und Empfindlichkeitseinstellung. Integrierter Objekt-Raumtemperaturregler. 10 freiprogrammierbare IR-Kanäle (blau und/oder weiß) Inkl. 5 Logikkanälen (Logik-Gatter, Tor, Verzögerung und Treppenhauslicht). Als Master oder Slave konfigurierbar. Gehtest aktivierbar über externes Kommunikationsobjekt. Nachlaufzeit änderbar über externes Kommunikationsobjekt. Deckenmontage an abgehängten Decken mit Federklemmen oder an festen Decken in Aufputz-Gehäuse 6131/29-xxx(-500). 4 PIR-Sensoren, integrierter Helligkeitssensor. Gerät ist über den Bus updatebar. Der Präsenzmelder ist nicht für Alarmmeldungen in VdS-konformen Alarmanlagen geeignet. Erfassungsbereich (bei 2,5 m, 3 m und 4 m Montagehöhe): kreisförmig. Sitzende Personen Ø: max. 8 m, max. 10 m und max. 14 m. Gehende Personen Ø: max. 10 m, max. 12 m und max. 16 m. Der Programmiertaster ist mit dem IR-Handsender 6010-25(-500) aktivierbar. Aufbauhöhe 23 mm. Baureihe: Busch-Presence detector premium KNX Unterstützte Bussysteme: KNX (TP) Anzahl digitaler Eingänge: 0 Anzahl Kanäle: 4 Montageart: Aufputzmontage Montagehöhe: (Optimal) 2 ... 4 m Schutzart: IP20 Fabrikat: Busch-Jaeger Typ: 6131/31-24 oder gleichwertig Angebotenes Fabrikat: '..........' Angebotener Typ: '..........' Liefern und betriebsbereit montieren
Artikelnr.: 2CKA006132A0335
|  | 1 | Stk | 208 | 208
1.1.31 | PM/A2.8.1.1, Präsenz Prem, ws, UP
Erfassungsbereich (bei 2,5 m, 3 m und 4 m Montagehöhe): kreisförmig. Sitzende Personen Ø: max. 8 m, max. 10 m und max. 14 m. Gehende Personen Ø: max. 10 m, max. 12 m und max. 16 m. Aufbauhöhe 23 mm. Mit 4-Kanälen. Zum Dimmen/Regeln der Helligkeit auf einen definierten Wert in einem dafür vorgesehenen Erfassungsbereich. HKL-Funktion zum Ansteuern von Heizungs- und/oder Kühlanlagen sowie Lüftungsanlagen im dafür vorgesehenen Erfassungsbereich. Melder-Applikation mit 2-stufiger Abschaltfunktion. Melder-Applikation mit integrierter Überwachungsfunktion. Konstantlichtregler mit bis zu 2 unabhängigen Kanälen. Konstantlichtregler mit max. 2 Ausgängen zum helligkeitsabhängigen Dimmen/Regeln von zwei Lichtbändern im Raum. Integrierter Objekt-Raumtemperaturregler. 10 freiprogrammierbare IR-Kanäle (blau und/oder weiß) Inkl. 5 Logikkanälen (Logik-Gatter, Tor, Verzögerung und Treppenhauslicht). Auswertung über internen Helligkeitssensor. Gewichtung von bis zu 2 externen Helligkeitswerten und des internen Helligkeitssensors möglich. Der Programmiertaster ist mit dem IR-Handsender 6010-25(-500) aktivierbar. Mit integriertem KNX-Busankoppler. Geeignet für abgehängte Decken mit eine Plattenstärke von 9 bis 25 mm. Einbaulochmaß: Ø 68 mm. Geeignet für die Aufputzmontage in Kombination mit einem AP-Gehäuse. Passt nicht in die British Standard und VDE Unterputzdose. Empfehlung: HaloX-O UP-Dose von Kaiser (Art.-Nr. 1290-40) mit entsprechender Abdeckung (1290-47 oder 1290-85 für Sichtbeton) oder IBTronic H120-68 von Spelsberg (Art.-Nr. 97600501). Baureihe: Busch-Presence detector premium KNX Unterstützte Bussysteme: KNX (TP) Anzahl Kanäle: 4 Montageart: Aufputzmontage Montagehöhe: (Optimal) 2 ... 4 m Schutzart: IP20 Fabrikat: Busch-Jaeger Typ: 6131/31-24-500 oder gleichwertig Angebotenes Fabrikat: '..........' Angebotener Typ: '..........' Liefern und betriebsbereit montieren
Artikelnr.: 2CKA006132A0348
|  | 1 | Stk | 208 | 208
1.1.32 | Zwischenring für VDE-Unterputzdose Für Busch-Präsenzmelder KNX, Busch-Wächter® Sky KNX und Busch-Präsenzmel
Zur Montage eines Busch-Präsenzmelder KNX 6131/30-xxx(-500), eines Busch-Präsenzmelder Premium KNX 6131/31-xxx(-500), eines Busch-Präsenzmelder Corridor KNX 6131/50-xxx(-500), eines Busch-Präsenzmelder Corridor Premium KNX 6131/51-xxx(-500) oder dem Busch-Wächter® Sky KNX 6131/40-24(-500) auf einer VDE-Unterputzdose. Produktname: Zwischenring für VDE-Unterputzdose Für Busch-Präsenzmelder KNX, Busch-Wächter® Sky KNX und Busch-Präsenzmelder Corridor KNX. Farbe: aluminiumsilber Schutzart: IP20 Montageart: Aufputzmontage Fabrikat: Busch-Jaeger Typ: 6131/38-183 oder gleichwertig Angebotenes Fabrikat: '..........' Angebotener Typ: '..........' Liefern und betriebsbereit montieren
Artikelnr.: 2CKA006132A0402
|  | 1 | Stk | 13.5 | 13.5
1.1.33 | Zwischenring für VDE-Unterputzdose Für Busch-Präsenzmelder KNX, Busch-Wächter® Sky KNX und Busch-Präsenzmel
Zur Montage eines Busch-Präsenzmelder KNX 6131/30-xxx(-500), eines Busch-Präsenzmelder Premium KNX 6131/31-xxx(-500), eines Busch-Präsenzmelder Corridor KNX 6131/50-xxx(-500), eines Busch-Präsenzmelder Corridor Premium KNX 6131/51-xxx(-500) oder dem Busch-Wächter® Sky KNX 6131/40-24(-500) auf einer VDE-Unterputzdose. Produktname: Zwischenring für VDE-Unterputzdose Für Busch-Präsenzmelder KNX, Busch-Wächter® Sky KNX und Busch-Präsenzmelder Corridor KNX. Farbe: studioweiß Schutzart: IP20 Montageart: Aufputzmontage Fabrikat: Busch-Jaeger Typ: 6131/38-24 oder gleichwertig Angebotenes Fabrikat: '..........' Angebotener Typ: '..........' Liefern und betriebsbereit montieren
Artikelnr.: 2CKA006132A0401
|  | 1 | Stk | 8.5 | 8.5
1.1.34 | 6131/38-24-500 Zwischenring Präsenzmelder, weiß, AP
Für Busch-Präsenzmelder KNX und Busch-Wächter® Sky KNX. Zur Montage eines Busch-Präsenzmelder KNX 6131/30-xxx(-500), eines Busch-Präsenzmelder Premium KNX 6131/31-xxx(-500), eines Busch-Präsenzmelder Corridor KNX 6131/50-xxx(-500), eines Busch-Präsenzmelder Corridor Premium KNX 6131/51-xxx(-500) oder dem Busch-Wächter® Sky KNX 6131/40-24(-500) auf einer VDE-Unterputzdose. Produktname: Zwischenring Farbe: studioweiß Schutzart: IP20 Montageart: Aufputzmontage Fabrikat: Busch-Jaeger Typ: 6131/38-24-500 oder gleichwertig Angebotenes Fabrikat: '..........' Angebotener Typ: '..........' Liefern und betriebsbereit montieren
Artikelnr.: 2CKA006132A0403
|  | 1 | Stk | 8.55 | 8.55
1.1.35 | Aufputz-Gehäuse Für Busch-Präsenzmelder KNX, Busch-Wächter® Sky KNX und Busch-Präsenzmel
Zur Aufputz-Montage eines Busch-Präsenzmelder KNX 6131/30-xxx(-500), eines Busch-Präsenzmelder Premium KNX 6131/31-xxx(-500), eines Busch-Präsenzmelder Corridor KNX 6131/50-xxx(-500), eines Busch-Präsenzmelder Corridor Premium KNX 6131/51-xxx(-500) oder dem Busch-Wächter® Sky KNX 6131/40-24(-500). Produktname: Aufputz-Gehäuse Für Busch-Präsenzmelder KNX, Busch-Wächter® Sky KNX und Busch-Präsenzmelder Corridor KNX. Farbe: aluminiumsilber Schutzart: IP20 Montageart: Aufputzmontage Fabrikat: Busch-Jaeger Typ: 6131/39-183 oder gleichwertig Angebotenes Fabrikat: '..........' Angebotener Typ: '..........' Liefern und betriebsbereit montieren
Artikelnr.: 2CKA006132A0341
|  | 1 | Stk | 15.8 | 15.8
1.1.36 | Aufputz-Gehäuse Für Busch-Präsenzmelder KNX, Busch-Wächter® Sky KNX und Busch-Präsenzmel
Zur Aufputz-Montage eines Busch-Präsenzmelder KNX 6131/30-xxx(-500), eines Busch-Präsenzmelder Premium KNX 6131/31-xxx(-500), eines Busch-Präsenzmelder Corridor KNX 6131/50-xxx(-500), eines Busch-Präsenzmelder Corridor Premium KNX 6131/51-xxx(-500) oder dem Busch-Wächter® Sky KNX 6131/40-24(-500). Produktname: Aufputz-Gehäuse Für Busch-Präsenzmelder KNX, Busch-Wächter® Sky KNX und Busch-Präsenzmelder Corridor KNX. Farbe: studioweiß Schutzart: IP20 Montageart: Aufputzmontage Fabrikat: Busch-Jaeger Typ: 6131/39-24 oder gleichwertig Angebotenes Fabrikat: '..........' Angebotener Typ: '..........' Liefern und betriebsbereit montieren
Artikelnr.: 2CKA006132A0340
|  | 1 | Stk | 10.4 | 10.4
1.1.37 | AG/A2.1.1, Gehäuse Präsenz Basic, ws Aufputz
Zur Aufputz-Montage eines Busch-Präsenzmelder KNX 6131/30-xxx(-500), eines Busch-Präsenzmelder Premium KNX 6131/31-xxx(-500), eines Busch-Präsenzmelder Corridor KNX 6131/50-xxx(-500), eines Busch-Präsenzmelder Corridor Premium KNX 6131/51-xxx(-500) oder dem Busch-Wächter® Sky KNX 6131/40-24(-500). Produktname: Aufputz-Gehäuse Für Busch-Präsenzmelder KNX, Busch-Wächter® Sky KNX und Busch-Präsenzmelder Corridor KNX. Farbe: studioweiß Schutzart: IP20 Montageart: Aufputzmontage Fabrikat: Busch-Jaeger Typ: 6131/39-24-500 oder gleichwertig Angebotenes Fabrikat: '..........' Angebotener Typ: '..........' Liefern und betriebsbereit montieren
Artikelnr.: 2CKA006132A0353
|  | 1 | Stk | 10.4 | 10.4
1.1.38 | Busch-Wächter® Sky KNX 24 Meter
Standard. Für Installationsbus KNX. Mit integriertem Busankoppler Zum gezielten Ab- und Zuschalten von Lichtbändern in Abhängigkeit der Raumhelligkeit. Einsatz des Gerätes als Bewegungsmelder. Konstantlichtschalter mit bis zu 2 unabhängigen Kanälen. Konstantlichtschalter mit max. 2 Ausgängen zum helligkeitsabhängigen Schalten von zwei Lichtbändern im Raum. Melder-Applikation mit 2-stufiger Abschaltfunktion. Melder-Applikation mit integrierter Überwachungsfunktion. Als Master oder Slave konfigurierbar. Konfigurierbare Betriebsarten: Automatik, Einschalt- oder Ausschaltautomatik. Gehtest aktivierbar über externes Kommunikationsobjekt. Nachlaufzeit änderbar über externes Kommunikationsobjekt. Deckenmontage an abgehängten Decken mit Federklemmen oder an festen Decken in Aufputz-Gehäuse 6131/29-xxx(-500). 4 PIR-Sensoren, integrierter Helligkeitssensor. Gerät ist über den Bus updatebar. Der Präsenzmelder ist nicht für Alarmmeldungen in VdS-konformen Alarmanlagen geeignet. Der Programmiertaster ist mit dem IR-Handsender 6010-25(-500) aktivierbar. Erfassungsbereich (bei 6 m und 12 m Montagehöhe): kreisförmig. Gehende Personen Ø: max. 18 m und max. 24 m. Aufbauhöhe 23 mm. Baureihe: Busch-Watchdog Sky KNX Unterstützte Bussysteme: KNX (TP) Anzahl digitaler Eingänge: 0 Anzahl Kanäle: 2 Montageart: Aufputzmontage Montagehöhe: (Optimal) 4 ... 12 m Schutzart: IP20 Fabrikat: Busch-Jaeger Typ: 6131/40-24 oder gleichwertig Angebotenes Fabrikat: '..........' Angebotener Typ: '..........' Liefern und betriebsbereit montieren
Artikelnr.: 2CKA006132A0337
|  | 1 | Stk | 241 | 241
1.1.39 | PM/A1.22.1.1, Präsenz Sky, ws Unterputz
Standard. Für Installationsbus KNX. Mit integriertem Busankoppler Zum gezielten Ab- und Zuschalten von Lichtbändern in Abhängigkeit der Raumhelligkeit. Einsatz des Gerätes als Bewegungsmelder. Konstantlichtschalter mit bis zu 2 unabhängigen Kanälen. Konstantlichtschalter mit max. 2 Ausgängen zum helligkeitsabhängigen Schalten von zwei Lichtbändern im Raum. Melder-Applikation mit 2-stufiger Abschaltfunktion. Melder-Applikation mit integrierter Überwachungsfunktion. Als Master oder Slave konfigurierbar. Konfigurierbare Betriebsarten: Automatik, Einschalt- oder Ausschaltautomatik. Gehtest aktivierbar über externes Kommunikationsobjekt. Nachlaufzeit änderbar über externes Kommunikationsobjekt. Baureihe: Busch-Watchdog Sky KNX Unterstützte Bussysteme: KNX (TP) Anzahl Kanäle: 2 Montageart: Aufputzmontage Montagehöhe: (Optimal) 4 ... 12 m Schutzart: IP20 Fabrikat: Busch-Jaeger Typ: 6131/40-24-500 oder gleichwertig Angebotenes Fabrikat: '..........' Angebotener Typ: '..........' Liefern und betriebsbereit montieren
Artikelnr.: 2CKA006132A0350
|  | 1 | Stk | 241 | 241
1.1.40 | Busch-Präsenzmelder Corridor KNX 30 Meter
Standard. Für Installationsbus KNX. Mit integriertem Busankoppler Zum gezielten Ab- und Zuschalten von Lichtbändern in Abhängigkeit der Raumhelligkeit. Einsatz des Gerätes als Präsenz- und/oder Bewegungsmelder. Regelung auch in Abhängigkeit von der Bewegung möglich. Konstantlichtschalter mit bis zu 2 unabhängigen Kanälen. Konstantlichtschalter mit max. 2 Ausgängen zum helligkeitsabhängigen Schalten von zwei Lichtbändern im Raum. Melder-Applikation mit 2-stufiger Abschaltfunktion. Melder-Applikation mit integrierter Überwachungsfunktion. Als Master oder Slave konfigurierbar. Konfigurierbare Betriebsarten: Automatik, Einschalt- oder Ausschaltautomatik. Gehtest aktivierbar über externes Kommunikationsobjekt. Nachlaufzeit änderbar über externes Kommunikationsobjekt. Deckenmontage an abgehängten Decken mit Federklemmen, an festen Decken in Aufputz-Gehäuse 6131/39-xxx(-500) oder auf VDE Unterputzdosen mit Zwischenring für VDE Unterputzdosen 6131/38-xxx(-500). 4 PIR-Sensoren, integrierter Helligkeitssensor. Gerät ist über den Bus updatebar. Der Präsenzmelder ist nicht für Alarmmeldungen in VdS-konformen Alarmanlagen geeignet. Erfassungsbereich: rechteckig. Bei Montagehöhe 3 m: frontal auf den Melder zu gehend max. 20 m x 3 m (pro Seite max. 10 m x 3 m). Quer zum Melder gehend max. 30 m x 3 m (pro Seite max. 15 m x 3 m). Aufbauhöhe 27 mm. Baureihe: Busch-Presence detector Corridor KNX Unterstützte Bussysteme: KNX (TP) Anzahl digitaler Eingänge: 0 Anzahl Kanäle: 2 Montageart: Aufputzmontage Montagehöhe: (Optimal) 2 ... 4 m Schutzart: IP20 Fabrikat: Busch-Jaeger Typ: 6131/50-183 oder gleichwertig Angebotenes Fabrikat: '..........' Angebotener Typ: '..........' Liefern und betriebsbereit montieren
Artikelnr.: 2CKA006132A0398
|  | 1 | Stk | 209 | 209
1.1.41 | 6131/50-183-500 Präsenz Corridor, AL, UP Bewegungsmelder
Standard. Für Installationsbus KNX. Mit integriertem Busankoppler Zum gezielten Ab- und Zuschalten von Lichtbändern in Abhängigkeit der Raumhelligkeit. Einsatz des Gerätes als Präsenz- und/oder Bewegungsmelder. Regelung auch in Abhängigkeit von der Bewegung möglich. Konstantlichtschalter mit bis zu 2 unabhängigen Kanälen. Konstantlichtschalter mit max. 2 Ausgängen zum helligkeitsabhängigen Schalten von zwei Lichtbändern im Raum. Melder-Applikation mit 2-stufiger Abschaltfunktion. Melder-Applikation mit integrierter Überwachungsfunktion. Als Master oder Slave konfigurierbar. Konfigurierbare Betriebsarten: Automatik, Einschalt- oder Ausschaltautomatik. Gehtest aktivierbar über externes Kommunikationsobjekt. Baureihe: Busch-Presence detector Corridor KNX Unterstützte Bussysteme: KNX (TP) Anzahl Kanäle: 2 Montageart: Aufputzmontage Montagehöhe: (Optimal) 2 ... 4 m Schutzart: IP20 Fabrikat: Busch-Jaeger Typ: 6131/50-183-500 oder gleichwertig Angebotenes Fabrikat: '..........' Angebotener Typ: '..........' Liefern und betriebsbereit montieren
Artikelnr.: 2CKA006132A0400
|  | 1 | Stk | 209 | 209
1.1.42 | Busch-Präsenzmelder Corridor KNX 30 Meter
Standard. Für Installationsbus KNX. Mit integriertem Busankoppler Zum gezielten Ab- und Zuschalten von Lichtbändern in Abhängigkeit der Raumhelligkeit. Einsatz des Gerätes als Präsenz- und/oder Bewegungsmelder. Regelung auch in Abhängigkeit von der Bewegung möglich. Konstantlichtschalter mit bis zu 2 unabhängigen Kanälen. Konstantlichtschalter mit max. 2 Ausgängen zum helligkeitsabhängigen Schalten von zwei Lichtbändern im Raum. Melder-Applikation mit 2-stufiger Abschaltfunktion. Melder-Applikation mit integrierter Überwachungsfunktion. Als Master oder Slave konfigurierbar. Konfigurierbare Betriebsarten: Automatik, Einschalt- oder Ausschaltautomatik. Gehtest aktivierbar über externes Kommunikationsobjekt. Nachlaufzeit änderbar über externes Kommunikationsobjekt. Deckenmontage an abgehängten Decken mit Federklemmen, an festen Decken in Aufputz-Gehäuse 6131/39-xxx(-500) oder auf VDE Unterputzdosen mit Zwischenring für VDE Unterputzdosen 6131/38-xxx(-500). 4 PIR-Sensoren, integrierter Helligkeitssensor. Gerät ist über den Bus updatebar. Der Präsenzmelder ist nicht für Alarmmeldungen in VdS-konformen Alarmanlagen geeignet. Erfassungsbereich: rechteckig. Bei Montagehöhe 3 m: frontal auf den Melder zu gehend max. 20 m x 3 m (pro Seite max. 10 m x 3 m). Quer zum Melder gehend max. 30 m x 3 m (pro Seite max. 15 m x 3 m). Aufbauhöhe 27 mm. Baureihe: Busch-Presence detector Corridor KNX Unterstützte Bussysteme: KNX (TP) Anzahl digitaler Eingänge: 0 Anzahl Kanäle: 2 Montageart: Aufputzmontage Montagehöhe: (Optimal) 2 ... 4 m Schutzart: IP20 Fabrikat: Busch-Jaeger Typ: 6131/50-24 oder gleichwertig Angebotenes Fabrikat: '..........' Angebotener Typ: '..........' Liefern und betriebsbereit montieren
Artikelnr.: 2CKA006132A0397
|  | 1 | Stk | 201 | 201
1.1.43 | 6131/50-24-500 Präsenz Corridor, WS, UP Bewegungsmelder
Standard. Für Installationsbus KNX. Mit integriertem Busankoppler Zum gezielten Ab- und Zuschalten von Lichtbändern in Abhängigkeit der Raumhelligkeit. Einsatz des Gerätes als Präsenz- und/oder Bewegungsmelder. Regelung auch in Abhängigkeit von der Bewegung möglich. Konstantlichtschalter mit bis zu 2 unabhängigen Kanälen. Konstantlichtschalter mit max. 2 Ausgängen zum helligkeitsabhängigen Schalten von zwei Lichtbändern im Raum. Melder-Applikation mit 2-stufiger Abschaltfunktion. Melder-Applikation mit integrierter Überwachungsfunktion. Als Master oder Slave konfigurierbar. Konfigurierbare Betriebsarten: Automatik, Einschalt- oder Ausschaltautomatik. Gehtest aktivierbar über externes Kommunikationsobjekt. Baureihe: Busch-Presence detector Corridor KNX Unterstützte Bussysteme: KNX (TP) Anzahl Kanäle: 2 Montageart: Aufputzmontage Montagehöhe: (Optimal) 2 ... 4 m Schutzart: IP20 Fabrikat: Busch-Jaeger Typ: 6131/50-24-500 oder gleichwertig Angebotenes Fabrikat: '..........' Angebotener Typ: '..........' Liefern und betriebsbereit montieren
Artikelnr.: 2CKA006132A0399
|  | 1 | Stk | 201 | 201
1.1.44 | Busch-Präsenzmelder Corridor Premium KNX 30 Meter
Premium. Für Installationsbus KNX. Mit integriertem Busankoppler Zum gezielten Ab- und Zuschalten von Lichtbändern in Abhängigkeit der Raumhelligkeit. Einsatz des Gerätes als Präsenz- und/oder Bewegungsmelder. Regelung auch in Abhängigkeit von der Bewegung möglich. Konstantlichtschalter mit bis zu 4 unabhängigen Kanälen. Konstantlichtschalter mit max. 2 Ausgängen zum helligkeitsabhängigen Schalten von zwei Lichtbändern im Raum. Melder-Applikation mit 2-stufiger Abschaltfunktion. Melder-Applikation mit integrierter Überwachungsfunktion. 2 Kanäle konfigurierbar als Konstantlichtregler. Konstantlichtregler mit max. 2 Ausgängen zum helligkeitsabhängigen Regeln von zwei Lichtbändern im Raum. Konstantlichtregler mit 2-stufiger Abschaltfunktion. 1 Kanal konfigurierbar als HKL-Applikation mit Einschaltverzögerung und Empfindlichkeitseinstellung. Integrierter Objekt-Raumtemperaturregler. 10 freiprogrammierbare IR-Kanäle (blau und/oder weiß) Inkl. 5 Logikkanälen (Logik-Gatter, Tor, Verzögerung und Treppenhauslicht). Als Master oder Slave konfigurierbar. Gehtest aktivierbar über externes Kommunikationsobjekt. Nachlaufzeit änderbar über externes Kommunikationsobjekt. Deckenmontage an abgehängten Decken mit Federklemmen, an festen Decken in Aufputz-Gehäuse 6131/39-xxx(-500) oder auf VDE Unterputzdosen mit Zwischenring für VDE Unterputzdosen 6131/38-xxx(-500). 4 PIR-Sensoren, integrierter Helligkeitssensor. Gerät ist über den Bus updatebar. Der Präsenzmelder ist nicht für Alarmmeldungen in VdS-konformen Alarmanlagen geeignet. Erfassungsbereich: rechteckig. Bei Montagehöhe 3 m: frontal auf den Melder zu gehend max. 20 m x 3 m (pro Seite max. 10 m x 3 m). Quer zum Melder gehend max. 30 m x 3 m (pro Seite max. 15 m x 3 m). Der Programmiertaster ist mit dem IR-Handsender 6010-25(-500) aktivierbar. Aufbauhöhe 27 mm. Baureihe: Busch-Presence detector Corridor premium KNX Unterstützte Bussysteme: KNX (TP) Anzahl digitaler Eingänge: 0 Anzahl Kanäle: 4 Montageart: Aufputzmontage Montagehöhe: (Optimal) 2 ... 4 m Schutzart: IP20 Fabrikat: Busch-Jaeger Typ: 6131/51-183 oder gleichwertig Angebotenes Fabrikat: '..........' Angebotener Typ: '..........' Liefern und betriebsbereit montieren
Artikelnr.: 2CKA006132A0412
|  | 1 | Stk | 251 | 251
1.1.45 | 6131/51-183-500 Präsenz Cor, Prem,AL, UP Bewegungsmelder
Premium. Für Installationsbus KNX. Mit integriertem Busankoppler Zum gezielten Ab- und Zuschalten von Lichtbändern in Abhängigkeit der Raumhelligkeit. Einsatz des Gerätes als Präsenz- und/oder Bewegungsmelder. Regelung auch in Abhängigkeit von der Bewegung möglich. Konstantlichtschalter mit bis zu 4 unabhängigen Kanälen. Konstantlichtschalter mit max. 2 Ausgängen zum helligkeitsabhängigen Schalten von zwei Lichtbändern im Raum. Melder-Applikation mit 2-stufiger Abschaltfunktion. Melder-Applikation mit integrierter Überwachungsfunktion. 2 Kanäle konfigurierbar als Konstantlichtregler. Konstantlichtregler mit max. 2 Ausgängen zum helligkeitsabhängigen Regeln von zwei Lichtbändern im Raum. Konstantlichtregler mit 2-stufiger Abschaltfunktion. Baureihe: Busch-Presence detector Corridor premium KNX Unterstützte Bussysteme: KNX (TP) Anzahl Kanäle: 4 Montageart: Aufputzmontage Montagehöhe: (Optimal) 2 ... 4 m Schutzart: IP20 Fabrikat: Busch-Jaeger Typ: 6131/51-183-500 oder gleichwertig Angebotenes Fabrikat: '..........' Angebotener Typ: '..........' Liefern und betriebsbereit montieren
Artikelnr.: 2CKA006132A0414
|  | 1 | Stk | 251 | 251
1.1.46 | Busch-Präsenzmelder Corridor Premium KNX 30 Meter
Premium. Für Installationsbus KNX. Mit integriertem Busankoppler Zum gezielten Ab- und Zuschalten von Lichtbändern in Abhängigkeit der Raumhelligkeit. Einsatz des Gerätes als Präsenz- und/oder Bewegungsmelder. Regelung auch in Abhängigkeit von der Bewegung möglich. Konstantlichtschalter mit bis zu 4 unabhängigen Kanälen. Konstantlichtschalter mit max. 2 Ausgängen zum helligkeitsabhängigen Schalten von zwei Lichtbändern im Raum. Melder-Applikation mit 2-stufiger Abschaltfunktion. Melder-Applikation mit integrierter Überwachungsfunktion. 2 Kanäle konfigurierbar als Konstantlichtregler. Konstantlichtregler mit max. 2 Ausgängen zum helligkeitsabhängigen Regeln von zwei Lichtbändern im Raum. Konstantlichtregler mit 2-stufiger Abschaltfunktion. 1 Kanal konfigurierbar als HKL-Applikation mit Einschaltverzögerung und Empfindlichkeitseinstellung. Integrierter Objekt-Raumtemperaturregler. 10 freiprogrammierbare IR-Kanäle (blau und/oder weiß) Inkl. 5 Logikkanälen (Logik-Gatter, Tor, Verzögerung und Treppenhauslicht). Als Master oder Slave konfigurierbar. Gehtest aktivierbar über externes Kommunikationsobjekt. Nachlaufzeit änderbar über externes Kommunikationsobjekt. Deckenmontage an abgehängten Decken mit Federklemmen, an festen Decken in Aufputz-Gehäuse 6131/39-xxx(-500) oder auf VDE Unterputzdosen mit Zwischenring für VDE Unterputzdosen 6131/38-xxx(-500). 4 PIR-Sensoren, integrierter Helligkeitssensor. Gerät ist über den Bus updatebar. Der Präsenzmelder ist nicht für Alarmmeldungen in VdS-konformen Alarmanlagen geeignet. Erfassungsbereich: rechteckig. Bei Montagehöhe 3 m: frontal auf den Melder zu gehend max. 20 m x 3 m (pro Seite max. 10 m x 3 m). Quer zum Melder gehend max. 30 m x 3 m (pro Seite max. 15 m x 3 m). Der Programmiertaster ist mit dem IR-Handsender 6010-25(-500) aktivierbar. Aufbauhöhe 27 mm. Baureihe: Busch-Presence detector Corridor premium KNX Unterstützte Bussysteme: KNX (TP) Anzahl digitaler Eingänge: 0 Anzahl Kanäle: 4 Montageart: Aufputzmontage Montagehöhe: (Optimal) 2 ... 4 m Schutzart: IP20 Fabrikat: Busch-Jaeger Typ: 6131/51-24 oder gleichwertig Angebotenes Fabrikat: '..........' Angebotener Typ: '..........' Liefern und betriebsbereit montieren
Artikelnr.: 2CKA006132A0411
|  | 1 | Stk | 240 | 240
1.1.47 | 6131/51-24-500 Präsenz Cor, Prem, WS, UP Bewegungsmelder
Premium. Für Installationsbus KNX. Mit integriertem Busankoppler Zum gezielten Ab- und Zuschalten von Lichtbändern in Abhängigkeit der Raumhelligkeit. Einsatz des Gerätes als Präsenz- und/oder Bewegungsmelder. Regelung auch in Abhängigkeit von der Bewegung möglich. Konstantlichtschalter mit bis zu 4 unabhängigen Kanälen. Konstantlichtschalter mit max. 2 Ausgängen zum helligkeitsabhängigen Schalten von zwei Lichtbändern im Raum. Melder-Applikation mit 2-stufiger Abschaltfunktion. Melder-Applikation mit integrierter Überwachungsfunktion. 2 Kanäle konfigurierbar als Konstantlichtregler. Konstantlichtregler mit max. 2 Ausgängen zum helligkeitsabhängigen Regeln von zwei Lichtbändern im Raum. Konstantlichtregler mit 2-stufiger Abschaltfunktion. Baureihe: Busch-Presence detector Corridor premium KNX Unterstützte Bussysteme: KNX (TP) Anzahl Kanäle: 4 Montageart: Aufputzmontage Montagehöhe: (Optimal) 2 ... 4 m Schutzart: IP20 Fabrikat: Busch-Jaeger Typ: 6131/51-24-500 oder gleichwertig Angebotenes Fabrikat: '..........' Angebotener Typ: '..........' Liefern und betriebsbereit montieren
Artikelnr.: 2CKA006132A0413
|  | 1 | Stk | 240 | 240
1.1.48 | 6193/12 E/A-Aktor, 4fach, REG, BJE
Der I/O-Aktor besitzt vier Ausgänge zur Ansteuerung von Beleuchtungsstromkreisen. Es stehen vier potentialfreie Binäreingänge zur Verfügung zur Bedienung der Ausgänge. Die Binäreingänge können als reine KNX-Teilnehmer programmiert werden. Baureihe: Switch Actuators 6 A Unterstützte Bussysteme: KNX (TP) Anzahl Eingangskanäle: 4 Anzahl Ausgangskanäle: 4 Maximale Anzahl Schaltausgänge: 4 Maximaler Schaltstrom: 6 A Hilfsspannung AC/DC: KNX Montageart: DIN-Schiene Schutzart: IP20 Breite in Teilungseinheiten: 4 Fabrikat: ABB Typ: 6193/12 oder gleichwertig Angebotenes Fabrikat: '..........' Angebotener Typ: '..........' Liefern und betriebsbereit montieren
Artikelnr.: 2CKA006189A0105
|  | 1 | Stk | 290 | 290
1.1.49 | 6193/14 E/A-Aktor, 8fach, REG, BJE
Der I/O-Aktor besitzt acht Ausgänge zur Ansteuerung von Beleuchtungsstromkreisen. Es stehen acht potentialfreie Binäreingänge zur Verfügung zur Bedienung der Ausgänge. Die Binäreingänge können als reine KNX-Teilnehmer programmiert werden. Baureihe: Switch Actuators 6 A Unterstützte Bussysteme: KNX (TP) Anzahl Eingangskanäle: 8 Anzahl Ausgangskanäle: 8 Maximale Anzahl Schaltausgänge: 8 Maximaler Schaltstrom: 6 A Hilfsspannung AC/DC: KNX Montageart: DIN-Schiene Schutzart: IP20 Breite in Teilungseinheiten: 8 Fabrikat: ABB Typ: 6193/14 oder gleichwertig Angebotenes Fabrikat: '..........' Angebotener Typ: '..........' Liefern und betriebsbereit montieren
Artikelnr.: 2CKA006189A0106
|  | 1 | Stk | 449 | 449
1.1.50 | IO/S4.6.1.1 E/A-Aktor, 4fach, REG
Speziell abgestimmtes Gerät für Zweck- und Industrie- gebäude, zum Schalten und Bedienen von elektrischen Verbraucher über KNX ohne zusätzlicher Hilfsspannung. Das Gerät besitzt acht Ausgänge zur Ansteuerung von Beleuchtungsstromkreisen. Weiterhin stehen acht potentialfreie Binäreingänge zur Verfügung, über welche die Ausgänge bedient werden können. Geräte Diagnose über eine kostenlose PC-Software möglich. Die Binäreingänge können als reine KNX-Teilnehmer programmiert und/oder intern mit den Ausgängen verknüpft werden. Stand-alone-Betrieb: Mit separate Hilfsspannung an Busklemme ist das Gerät als Stand-alone-Gerät zu betreiben. Mit einem Anwendungsprogramm sind folgende Funktionen möglich: pro Eingang: - Schaltsensor - Wert/Zwangsführung pro Ausgang - Schließer / Öffner - Treppenlichtfunktion Schaltkontakte: 4 Stück - Nennstrom 6 A, 250 V AC Schaltvermögen - Nach DIN EN 60 947-4-1: 6 A - AC3 - Nach DIN EN 60 669: 6 AX, - Max. kapazitive Last: 35 Mikro-Farad - Max. Einschaltspitzenstrom (150 Mikro-Sek.) 200A Binäreingänge: 4 Stück - Abfragestrom/-spannung 0,1 mA / 32 V Maximale Verlustleistung Gerät: 1,68W Maximale Leistungsaufnahme (KNX): 250mW Anschluss: Ein- /Ausgänge: Schraubklemmen mit Kombikopfschraube für Leitungen von 0,2 bis 6 qmm KNX: Schraubenlose Busanschlussklemme Schutzart: IP 20, EN 60 529 Montage auf Tragschiene 35 mm, DIN EN 60 715 Einbaulage: beliebig Breite: 4 TE (72mm) Gehäusematerial: - Kunststoff, halogenfrei - Entflammbarkeit V-0 gem. UL94 Liefern montieren inkl. Zubehör: Inbetriebnahme: Baureihe: Switch Actuators 6 A Unterstützte Bussysteme: KNX (TP) Anzahl Eingangskanäle: 4 Anzahl Ausgangskanäle: 4 Maximale Anzahl Schaltausgänge: 4 Maximaler Schaltstrom: 6 A Hilfsspannung AC/DC: KNX Montageart: DIN-Schiene Schutzart: IP20 Breite in Teilungseinheiten: 4 Fabrikat: ABB Typ: IO/S4.6.1.1 oder gleichwertig Angebotenes Fabrikat: '..........' Angebotener Typ: '..........' Liefern und betriebsbereit montieren
Artikelnr.: 2CDG110168R0011
|  | 1 | Stk | 290 | 290
1.1.51 | IO/S8.6.1.1 E/A-Aktor, 8fach, REG
Speziell abgestimmtes Gerät für Zweck- und Industrie- gebäude, zum Schalten und Bedienen von elektrischen Verbraucher über KNX ohne zusätzlicher Hilfsspannung. Das Gerät besitzt acht Ausgänge zur Ansteuerung von Beleuchtungsstromkreisen. Weiterhin stehen acht potentialfreie Binäreingänge zur Verfügung, über welche die Ausgänge bedient werden können. Geräte Diagnose über eine kostenlose PC-Software möglich. Die Binäreingänge können als reine KNX-Teilnehmer programmiert und/oder intern mit den Ausgängen verknüpft werden. Stand-alone-Betrieb: Mit separate Hilfsspannung an Busklemme ist das Gerät als Stand-alone-Gerät zu betreiben. Mit einem Anwendungsprogramm sind folgende Funktionen möglich: pro Eingang: - Schaltsensor - Wert/Zwangsführung pro Ausgang - Schließer / Öffner - Treppenlichtfunktion Schaltkontakte: 8 Stück - Nennstrom 6 A, 250 V AC Schaltvermögen - Nach DIN EN 60 947-4-1: 6 A - AC3 - Nach DIN EN 60 669: 6 AX, - Max. kapazitive Last: 35 Mikro-Farad - Max. Einschaltspitzenstrom (150 Mikro-Sek.) 200A Binäreingänge: 8 Stück - Abfragestrom/-spannung 0,1 mA / 32 V Maximale Verlustleistung Gerät: 1,68W Maximale Leistungsaufnahme (KNX): 250mW Anschluss: Ein- /Ausgänge: Schraubklemmen mit Kombikopfschraube für Leitungen von 0,2 bis 6 mm² KNX: Schraubenlose Busanschlussklemme Schutzart: IP 20, EN 60 529 Montage auf Tragschiene 35 mm, DIN EN 60 715 Einbaulage: beliebig Breite: 8 TE (144mm) Gehäusematerial: - Kunststoff, halogenfrei - Entflammbarkeit V-0 gem. UL94 Liefern montieren inkl. Zubehör: Inbetriebnahme: Baureihe: Switch Actuators 6 A Unterstützte Bussysteme: KNX (TP) Anzahl Eingangskanäle: 8 Anzahl Ausgangskanäle: 8 Maximale Anzahl Schaltausgänge: 8 Maximaler Schaltstrom: 6 A Hilfsspannung AC/DC: KNX Montageart: DIN-Schiene Schutzart: IP20 Breite in Teilungseinheiten: 8 Fabrikat: ABB Typ: IO/S8.6.1.1 oder gleichwertig Angebotenes Fabrikat: '..........' Angebotener Typ: '..........' Liefern und betriebsbereit montieren
Artikelnr.: 2CDG110169R0011
|  | 1 | Stk | 449 | 449
1.1.52 | SA/S12.6.2.2 Schaltaktor, 12fach, 6 A, REG
Schaltaktor, 12-fach, 6 A, REG schaltet mit potenzialfreien Kontakten Stromkreise mit elektrischen Verbrauchern über KNX und/oder manuell ohne zusätzlicher Hilfsspannung. - Integrierter KNX Busankoppler - Keine externe Spannungsversorgung notwendig - Beschriftungsmöglichkeit auf Gerät - Manuelle Bedienung je Ausgang - Anzeige Schaltzustand je Ausgang Funktion: - Schalten elektrischer Lasten: Ohmsche, induktive und kapazitive Beleuchtungen - Signaleinrichtungen - Lastrelais/Schütz Ein Anwendungsprogramm mit folgenden Funktionen: Pro Gerät: - Zentrales Schalten aller Ausgänge - Zentrales Szenenobjekt - Sicherheitsprioritäten - Vorlagen Parameterseiten pro Funktion - In Betrieb, zyklisches Lebenssignal - Sende- und Schalt-Verzögerung nach Busspannungswiederkehr - Telegrammratenbegrenzung - Statuswerte anfordern - 24 Schwellwerte/Logische Verknüpfungen AND, OR, XOR, TOR-Funktion autark oder direkt mit Ausgang verbunden Pro Schalt-Ausgang: - Schließer/Öffner parametrierbar - Zeitfunktionen, Ein-/Ausschaltverzögerung - Treppenlichtfunktion mit Vorwarnung - Treppenlichtzeit über KNX veränderbar - 16 Szenenzuordnungen pro Ausgang (Aufruf über 1 Bit oder 1 Byte), abbildbar auf 64 KNX Szenen - Autarke Schwellwert Funktion - Schaltstatus - Zwangsführung/Sperren und Sicherheitsfunktion - Auswahl der Vorzugslage bei Busspannungsausfall - Auswahl der Vorzugslage nach Busspannungswiederkehr - Verhalten nach ETS-Download - Ein Statusbyte mit Betriebszuständen Eine Kaskadierung von Funktionen ist möglich. Ausgänge 12 potenzialfreie Kontakte Nennstrom pro Ausgang 6 A (230 V AC) Maximaler Strom Gerät 12 x 6 A Nennfrequenz 50/60 Hz Mehrphasen-Betrieb möglich Maximale Verlustleistung Gerät 3,9 W Schaltvermögen Nach DIN EN 60 669 6 A AC1 (140 μF) Max. Einschaltspitzenstrom (150 μs) 400 A LED und Energiesparlampen anschließbar Anschluss Laststromkreis Schraubklemmen mit Kombikopfschraube für Leitungen von 0,2 bis 6 mm² KNX Schraubenlose Busanschlussklemme Schutzart IP 20, DIN EN 60 529 Montage auf Tragschiene 35 mm, DIN EN 60 715 Einbaulage beliebig Breite 12 TE (210 mm) Gehäusematerial Kunststoff, halogenfrei Entflammbarkeit V-0 gem. UL94 Liefern, montieren inkl. Zubehör Baureihe: Switch Actuators 6 A Unterstützte Bussysteme: KNX (TP) Anzahl digitaler Eingänge: 0 Anzahl Eingänge: Analog (0 ... 10 V / 4 ... 20 mA) 0 Anzahl Ausgänge: 12 Hilfsspannung AC/DC: KNX Montageart: DIN-Schiene Schutzart: IP20 Breite in Teilungseinheiten: 12 Fabrikat: ABB Typ: SA/S12.6.2.2 oder gleichwertig Angebotenes Fabrikat: '..........' Angebotener Typ: '..........' Liefern und betriebsbereit montieren
Artikelnr.: 2CDG110256R0011
|  | 1 | Stk | 387 | 387
1.1.53 | SA/S2.6.2.2 Schaltaktor, 2fach, 6 A, REG
Schaltaktor, 2-fach, 6 A, REG schaltet mit potenzialfreien Kontakten Stromkreise mit elektrischen Verbrauchern über KNX und/oder manuell ohne zusätzlicher Hilfsspannung. - Integrierter KNX Busankoppler - Keine externe Spannungsversorgung notwendig - Beschriftungsmöglichkeit auf Gerät - Manuelle Bedienung je Ausgang - Anzeige Schaltzustand je Ausgang Funktion: - Schalten elektrischer Lasten: Ohmsche, induktive und kapazitive Beleuchtungen - Signaleinrichtungen - Lastrelais/Schütz Ein Anwendungsprogramm mit folgenden Funktionen: Pro Gerät: - Zentrales Schalten aller Ausgänge - Zentrales Szenenobjekt - Sicherheitsprioritäten - Vorlagen Parameterseiten pro Funktion - In Betrieb, zyklisches Lebenssignal - Sende- und Schalt-Verzögerung nach Busspannungswiederkehr - Telegrammratenbegrenzung - Statuswerte anfordern - 24 Schwellwerte/Logische Verknüpfungen AND, OR, XOR, TOR-Funktion autark oder direkt mit Ausgang verbunden Pro Schalt-Ausgang: - Schließer/Öffner parametrierbar - Zeitfunktionen, Ein-/Ausschaltverzögerung - Treppenlichtfunktion mit Vorwarnung - Treppenlichtzeit über KNX veränderbar - 16 Szenenzuordnungen pro Ausgang (Aufruf über 1 Bit oder 1 Byte), abbildbar auf 64 KNX Szenen - Autarke Schwellwert Funktion - Schaltstatus - Zwangsführung/Sperren und Sicherheitsfunktion - Auswahl der Vorzugslage bei Busspannungsausfall - Auswahl der Vorzugslage nach Busspannungswiederkehr - Verhalten nach ETS-Download - Ein Statusbyte mit Betriebszuständen Eine Kaskadierung von Funktionen ist möglich. Ausgänge 2 potenzialfreie Kontakte Nennstrom pro Ausgang 6 A (230 V AC) Maximaler Strom Gerät 2 x 6 A Nennfrequenz 50/60 Hz Mehrphasen-Betrieb möglich Maximale Verlustleistung Gerät 0,9 W Schaltvermögen Nach DIN EN 60 669 6 A AC1 (140 μF) Max. Einschaltspitzenstrom (150 μs) 400 A LED und Energiesparlampen anschließbar Anschluss Laststromkreis Schraubklemmen mit Kombikopfschraube für Leitungen von 0,2 bis 6 mm² KNX Schraubenlose Busanschlussklemme Schutzart IP 20, DIN EN 60 529 Montage auf Tragschiene 35 mm, DIN EN 60 715 Einbaulage beliebig Breite 2 TE (36 mm) Gehäusematerial Kunststoff, halogenfrei Entflammbarkeit V-0 gem. UL94 Liefern, montieren inkl. Zubehör Inbetriebnahme Baureihe: Switch Actuators 6 A Unterstützte Bussysteme: KNX (TP) Anzahl digitaler Eingänge: 0 Anzahl Eingänge: Analog (0 ... 10 V / 4 ... 20 mA) 0 Anzahl Ausgänge: 2 Hilfsspannung AC/DC: KNX Montageart: DIN-Schiene Schutzart: IP20 Breite in Teilungseinheiten: 2 Fabrikat: ABB Typ: SA/S2.6.2.2 oder gleichwertig Angebotenes Fabrikat: '..........' Angebotener Typ: '..........' Liefern und betriebsbereit montieren
Artikelnr.: 2CDG110253R0011
|  | 1 | Stk | 181 | 181
1.1.54 | SA/S4.6.2.2 Schaltaktor, 4fach, 6 A, REG
Schaltaktor, 4-fach, 6 A, REG schaltet mit potenzialfreien Kontakten Stromkreise mit elektrischen Verbrauchern über KNX und/oder manuell ohne zusätzlicher Hilfsspannung. - Integrierter KNX Busankoppler - Keine externe Spannungsversorgung notwendig - Beschriftungsmöglichkeit auf Gerät - Manuelle Bedienung je Ausgang - Anzeige Schaltzustand je Ausgang Funktion: - Schalten elektrischer Lasten: Ohmsche, induktive und kapazitive Beleuchtungen - Signaleinrichtungen - Lastrelais/Schütz Ein Anwendungsprogramm mit folgenden Funktionen: Pro Gerät: - Zentrales Schalten aller Ausgänge - Zentrales Szenenobjekt - Sicherheitsprioritäten - Vorlagen Parameterseiten pro Funktion - In Betrieb, zyklisches Lebenssignal - Sende- und Schalt-Verzögerung nach Busspannungswiederkehr - Telegrammratenbegrenzung - Statuswerte anfordern - 24 Schwellwerte/Logische Verknüpfungen AND, OR, XOR, TOR-Funktion autark oder direkt mit Ausgang verbunden Pro Schalt-Ausgang: - Schließer/Öffner parametrierbar - Zeitfunktionen, Ein-/Ausschaltverzögerung - Treppenlichtfunktion mit Vorwarnung - Treppenlichtzeit über KNX veränderbar - 16 Szenenzuordnungen pro Ausgang (Aufruf über 1 Bit oder 1 Byte), abbildbar auf 64 KNX Szenen - Autarke Schwellwert Funktion - Schaltstatus - Zwangsführung/Sperren und Sicherheitsfunktion - Auswahl der Vorzugslage bei Busspannungsausfall - Auswahl der Vorzugslage nach Busspannungswiederkehr - Verhalten nach ETS-Download - Ein Statusbyte mit Betriebszuständen Eine Kaskadierung von Funktionen ist möglich. Ausgänge 4 potenzialfreie Kontakte Nennstrom pro Ausgang 6 A (230 V AC) Maximaler Strom Gerät 4 x 6 A Nennfrequenz 50/60 Hz Mehrphasen-Betrieb möglich Maximale Verlustleistung Gerät 1,2 W Schaltvermögen Nach DIN EN 60 669 6 A AC1 (140 μF) Max. Einschaltspitzenstrom (150 μs) 400 A LED und Energiesparlampen anschließbar Anschluss Laststromkreis Schraubklemmen mit Kombikopfschraube für Leitungen von 0,2 bis 6 mm² KNX Schraubenlose Busanschlussklemme Schutzart IP 20, DIN EN 60 529 Montage auf Tragschiene 35 mm, DIN EN 60 715 Einbaulage beliebig Breite 4 TE (70 mm) Gehäusematerial Kunststoff, halogenfrei Entflammbarkeit V-0 gem. UL94 Liefern, montieren inkl. Zubehör Inbetriebnahme Baureihe: Switch Actuators 6 A Unterstützte Bussysteme: KNX (TP) Anzahl digitaler Eingänge: 0 Anzahl Eingänge: Analog (0 ... 10 V / 4 ... 20 mA) 0 Anzahl Ausgänge: 4 Hilfsspannung AC/DC: KNX Montageart: DIN-Schiene Schutzart: IP20 Breite in Teilungseinheiten: 4 Fabrikat: ABB Typ: SA/S4.6.2.2 oder gleichwertig Angebotenes Fabrikat: '..........' Angebotener Typ: '..........' Liefern und betriebsbereit montieren
Artikelnr.: 2CDG110254R0011
|  | 1 | Stk | 226 | 226
1.1.55 | SA/S8.6.2.2 Schaltaktor, 8fach, 6 A, REG
Schaltaktor, 8-fach, 6 A, REG schaltet mit potenzialfreien Kontakten Stromkreise mit elektrischen Verbrauchern über KNX und/oder manuell ohne zusätzlicher Hilfsspannung. - Integrierter KNX Busankoppler - Keine externe Spannungsversorgung notwendig - Beschriftungsmöglichkeit auf Gerät - Manuelle Bedienung je Ausgang - Anzeige Schaltzustand je Ausgang Funktion: - Schalten elektrischer Lasten: Ohmsche, induktive und kapazitive Beleuchtungen - Signaleinrichtungen - Lastrelais/Schütz Ein Anwendungsprogramm mit folgenden Funktionen: Pro Gerät: - Zentrales Schalten aller Ausgänge - Zentrales Szenenobjekt - Sicherheitsprioritäten - Vorlagen Parameterseiten pro Funktion - In Betrieb, zyklisches Lebenssignal - Sende- und Schalt-Verzögerung nach Busspannungswiederkehr - Telegrammratenbegrenzung - Statuswerte anfordern - 24 Schwellwerte/Logische Verknüpfungen AND, OR, XOR, TOR-Funktion autark oder direkt mit Ausgang verbunden Pro Schalt-Ausgang: - Schließer/Öffner parametrierbar - Zeitfunktionen, Ein-/Ausschaltverzögerung - Treppenlichtfunktion mit Vorwarnung - Treppenlichtzeit über KNX veränderbar - 16 Szenenzuordnungen pro Ausgang (Aufruf über 1 Bit oder 1 Byte), abbildbar auf 64 KNX Szenen - Autarke Schwellwert Funktion - Schaltstatus - Zwangsführung/Sperren und Sicherheitsfunktion - Auswahl der Vorzugslage bei Busspannungsausfall - Auswahl der Vorzugslage nach Busspannungswiederkehr - Verhalten nach ETS-Download - Ein Statusbyte mit Betriebszuständen Eine Kaskadierung von Funktionen ist möglich. Ausgänge 8 potenzialfreie Kontakte Nennstrom pro Ausgang 6 A (230 V AC) Maximaler Strom Gerät 8 x 6 A Nennfrequenz 50/60 Hz Mehrphasen-Betrieb möglich Maximale Verlustleistung Gerät 1,5 W Schaltvermögen Nach DIN EN 60 669 6 A AC1 (140 μF) Max. Einschaltspitzenstrom (150 μs) 400 A LED und Energiesparlampen anschließbar Anschluss Laststromkreis Schraubklemmen mit Kombikopfschraube für Leitungen von 0,2 bis 6 mm² KNX Schraubenlose Busanschlussklemme Schutzart IP 20, DIN EN 60 529 Montage auf Tragschiene 35 mm, DIN EN 60 715 Einbaulage beliebig Breite 8 TE (140 mm) Gehäusematerial Kunststoff, halogenfrei Entflammbarkeit V-0 gem. UL94 Liefern, montieren inkl. Zubehör Inbetriebnahme Baureihe: Switch Actuators 6 A Unterstützte Bussysteme: KNX (TP) Anzahl digitaler Eingänge: 0 Anzahl Eingänge: Analog (0 ... 10 V / 4 ... 20 mA) 0 Anzahl Ausgänge: 8 Hilfsspannung AC/DC: KNX Montageart: DIN-Schiene Schutzart: IP20 Breite in Teilungseinheiten: 8 Fabrikat: ABB Typ: SA/S8.6.2.2 oder gleichwertig Angebotenes Fabrikat: '..........' Angebotener Typ: '..........' Liefern und betriebsbereit montieren
Artikelnr.: 2CDG110255R0011
|  | 1 | Stk | 312 | 312
1.1.56 | SAH/S16.6.7.1 Schalt-/Jalousieaktor, 16fach, 6 A, REG
Combi Schaltaktor/Jalousieaktor, 16-fach, 6 A, REG zum Schalten von elektrischen Verbrauchern oder zum steuern von Jalousie- oder Rollladenantrieben (230 V AC). über KNX und/oder manuell. - 16 Schalt-/8 Jalousie-Ausgänge. Mischbetrieb möglich - integrierter KNX Busankoppler - Keine externe Spannungsversorgung notwendig - Beschriftungsmöglichkeit auf Gerät - Manuelle Bedienung je Ausgang - Anzeige Schalt-/Fahrzustand je Ausgang Funktion: - Schalten elektrischer Lasten Ohmsche, induktive und kapazitive - Beleuchtungen - Signaleinrichtungen - Lastrelais / Schütz Positionierung/Steuerung von - Jalousien / Rollläden - Markisen und anderen Behängen - Fenstern Ein Anwendungsprogramm mit folgenden Funktionen: Pro Gerät: - Manuelle Bedienung sperren/freigeben, Deaktivierung nach Zeit und Status auf KNX senden - Zentrales Schalten und Fahren aller Ausgänge - Zentrales Szenenobjekt - Sicherheitsprioritäten / Wetteralarm - Vorlagen Parameterseiten pro Funktion - In Betrieb, zyklisches Lebenssignal - Sende und Schalt-Verzögerung nach Busspannungswiederkehr - Telegrammratenbegrenzung - Statuswerte anfordern - 16 Schwellwerte/Logische Verknüpfungen AND, OR, XOR, TOR-Funktion autark oder direkt mit Ausgang verbunden Pro Schalt-Ausgang: - Schließer / Öffner parametrierbar - Zeitfunktionen, Ein- / Ausschaltverzögerung - Treppenlichtfunktion mit Vorwarnung - Treppenlichtzeit über KNX veränderbar - 16 Szenenzuordnungen pro Ausgang (Aufruf über 1 Bit oder 1 Byte), abbildbar auf 64 KNX Szenen - Autarke Schwellwert Funktion - Schaltstatus - Zwangsführung / Sperren und Sicherheitsfunktion - Auswahl der Vorzugslage bei Busspannungsausfall - Auswahl der Vorzugslage nach Busspannungswiederkehr - Verhalten nach ETS-Download - Ein Statusbyte mit Betriebszuständen pro Jalousie-Ausgang: - Zeitverzögertes Schalten der Antriebe - Position bei Sicherheitsalarmen (3 x Wind- , Regen- und Frostalarm mit zyklischer Überwachung, Sperren und Zwangsführung) und Verhalten bei Rücknahme einstellbar - Direkte Befehle Auf/Ab, Stopp, Lamellenverstellung - Position Höhe/Lamelle 0-255 anfahren - 16 Szenenzuordnungen pro Ausgang (Aufruf über 1 Bit oder 1 Byte), abbildbar auf 64 KNX Szenen - Fahrbereichsbegrenzung (für direkte und Automatik- Befehle) - Umkehrpause und Verzögerungszeiten des Antriebes einstellbar - Sonnenschutzautomatiksteuerung (Position Höhe/Lamelle bei Sonne) und Lamellennachführung - Status Höhe/Lamelle 0-255, Endlage oben/unten, Bedienbarkeit, Automatik, Statusinformation (1 Byte) - Totzeiten Behang/Lamelle einstellbar - Verhalten bei Busspannungsausfall - Verhalten nach Busspannungswiederkehr - Verhalten nach ETS-Download Eine Kaskadierung von Funktionen ist möglich. Ausgänge: 16 potenzialfreie Kontakte Nennstrom pro Ausgang: 6 A (230 V AC) Maximaler Strom Gerät: 16 x 6 A Mehrphasen-Betrieb: möglich Maximale Verlustleistung Gerät: 5 W Schaltvermögen - Nach DIN EN 60 669: 6 AC1 - Max. Einschaltspitzenstrom (150µs) 200A LED und Energiesparlampen anschließbar Bedienung: Handbedienung ist sperrbar Anschluss: Laststromkreis: Schraubklemmen mit Kombikopfschraube für Leitungen von 0,2 bis 6 mm² KNX: Schraubenlose Busanschlussklemme Schutzart: IP 20, DIN EN 60 529 Montage: auf Tragschiene 35 mm, DIN EN 60 715 Einbaulage: beliebig Breite: 8 TE (140 mm) Gehäusematerial: - Kunststoff, halogenfrei - Entflammbarkeit V-0 gem. UL94 Liefern montieren inkl. Zubehör: Inbetriebnahme: Hersteller: ABB STOTZ-KONTAKT Fabrikat wie: SAH/S 16.6.7.1 oder gleichwertig Menge: Baureihe: Switch Actuators 6 A Unterstützte Bussysteme: KNX (TP) Anzahl digitaler Eingänge: 0 Anzahl Eingänge: Analog (0 ... 10 V / 4 ... 20 mA) 0 Anzahl Ausgänge: 16 Hilfsspannung AC/DC: KNX Montageart: DIN-Schiene Schutzart: IP20 Breite in Teilungseinheiten: 8 Fabrikat: ABB Typ: SAH/S16.6.7.1 oder gleichwertig Angebotenes Fabrikat: '..........' Angebotener Typ: '..........' Liefern und betriebsbereit montieren
Artikelnr.: 2CDG110245R0011
|  | 1 | Stk | 483 | 483
1.1.57 | SAH/S24.6.7.1 Schalt-/Jalousieaktor, 24fach, 6 A, REG
Combi Schaltaktor/Jalousieaktor, 24-fach, 6 A, REG zum Schalten von elektrischen Verbrauchern oder zum steuern von Jalousie- oder Rollladenantrieben (230 V AC). über KNX und/oder manuell. - 24 Schalt-/12 Jalousie-Ausgänge. Mischbetrieb möglich - integrierter KNX Busankoppler - Keine externe Spannungsversorgung notwendig - Beschriftungsmöglichkeit auf Gerät - Manuelle Bedienung je Ausgang - Anzeige Schalt-/Fahrzustand je Ausgang Funktion: - Schalten elektrischer Lasten Ohmsche, induktive und kapazitive - Beleuchtungen - Signaleinrichtungen - Lastrelais / Schütz Positionierung/Steuerung von - Jalousien / Rollläden - Markisen und anderen Behängen - Fenstern Ein Anwendungsprogramm mit folgenden Funktionen: Pro Gerät: - Manuelle Bedienung sperren/freigeben, Deaktivierung nach Zeit und Status auf KNX senden - Zentrales Schalten und Fahren aller Ausgänge - Zentrales Szenenobjekt - Sicherheitsprioritäten / Wetteralarm - Vorlagen Parameterseiten pro Funktion - In Betrieb, zyklisches Lebenssignal - Sende und Schalt-Verzögerung nach Busspannungswiederkehr - Telegrammratenbegrenzung - Statuswerte anfordern - 24 Schwellwert/Logische Verknüpfungen AND, OR, XOR, TOR-Funktion autark oder direkt mit Ausgang verbunden Pro Schalt-Ausgang: - Schließer / Öffner parametrierbar - Zeitfunktionen, Ein- / Ausschaltverzögerung - Treppenlichtfunktion mit Vorwarnung - Treppenlichtzeit über KNX veränderbar - 16 Szenenzuordnungen pro Ausgang (Aufruf über 1 Bit oder 1 Byte), abbildbar auf 64 KNX Szenen - Autarke Schwellwert Funktion - Schaltstatus - Zwangsführung / Sperren und Sicherheitsfunktion - Auswahl der Vorzugslage bei Busspannungsausfall - Auswahl der Vorzugslage nach Busspannungswiederkehr - Verhalten nach ETS-Download - Ein Statusbyte mit Betriebszuständen pro Jalousie-Ausgang: - Zeitverzögertes Schalten der Antriebe - Position bei Sicherheitsalarmen (3 x Wind- , Regen- und Frostalarm mit zyklischer Überwachung, Sperren und Zwangsführung) und Verhalten bei Rücknahme einstellbar - Direkte Befehle Auf/Ab, Stopp, Lamellenverstellung - Position Höhe/Lamelle 0-255 anfahren - 16 Szenenzuordnungen pro Ausgang (Aufruf über 1 Bit oder 1 Byte), abbildbar auf 64 KNX Szenen - Fahrbereichsbegrenzung (für direkte und Automatik- Befehle) - Umkehrpause und Verzögerungszeiten des Antriebes einstellbar - Sonnenschutzautomatiksteuerung (Position Höhe/Lamelle bei Sonne) und Lamellennachführung - Status Höhe/Lamelle 0-255, Endlage oben/unten, Bedienbarkeit, Automatik, Statusinformation (1 Byte) - Totzeiten Behang/Lamelle einstellbar - Verhalten bei Busspannungsausfall - Verhalten nach Busspannungswiederkehr - Verhalten nach ETS-Download Eine Kaskadierung von Funktionen ist möglich. Ausgänge: 24 potenzialfreie Kontakte Nennstrom pro Ausgang: 6 A (230 V AC) Maximaler Strom Gerät: 24 x 6 A Mehrphasen-Betrieb: möglich Maximale Verlustleistung Gerät: 7,5 W Schaltvermögen - Nach DIN EN 60 669: 6 AC1 - Max. Einschaltspitzenstrom (150µs) 200A LED und Energiesparlampen anschließbar Bedienung: Handbedienung ist sperrbar Anschluss: Laststromkreis: Schraubklemmen mit Kombikopfschraube für Leitungen von 0,2 bis 6 mm² KNX: Schraubenlose Busanschlussklemme Schutzart: IP 20, DIN EN 60 529 Montage: auf Tragschiene 35 mm, DIN EN 60 715 Einbaulage: beliebig Breite: 12 TE (210 mm) Gehäusematerial: - Kunststoff, halogenfrei - Entflammbarkeit V-0 gem. UL94 Liefern montieren inkl. Zubehör: Inbetriebnahme: Hersteller: ABB STOTZ-KONTAKT Fabrikat wie: SAH/S 24.6.7.1 oder gleichwertig Menge: Baureihe: Switch Actuators 6 A Unterstützte Bussysteme: KNX (TP) Anzahl digitaler Eingänge: 0 Anzahl Eingänge: Analog (0 ... 10 V / 4 ... 20 mA) 0 Anzahl Ausgänge: 24 Hilfsspannung AC/DC: KNX Montageart: DIN-Schiene Schutzart: IP20 Breite in Teilungseinheiten: 12 Fabrikat: ABB Typ: SAH/S24.6.7.1 oder gleichwertig Angebotenes Fabrikat: '..........' Angebotener Typ: '..........' Liefern und betriebsbereit montieren
Artikelnr.: 2CDG110246R0011
|  | 1 | Stk | 592 | 592
1.1.58 | SAH/S8.6.7.1 Schalt-/Jalousieaktor, 8fach, 6 A, REG
Combi Schaltaktor/Jalousieaktor, 8-fach, 6 A, REG zum Schalten von elektrischen Verbrauchern oder zum steuern von Jalousie- oder Rollladenantrieben (230 V AC). über KNX und/oder manuell. - 8 Schalt-/4 Jalousie-Ausgänge. Mischbetrieb möglich - integrierter KNX Busankoppler - Keine externe Spannungsversorgung notwendig - Beschriftungsmöglichkeit auf Gerät - Manuelle Bedienung je Ausgang - Anzeige Schalt-/Fahrzustand je Ausgang Funktion: - Schalten elektrischer Lasten Ohmsche, induktive und kapazitive - Beleuchtungen - Signaleinrichtungen - Lastrelais / Schütz Positionierung/Steuerung von - Jalousien / Rollläden - Markisen und anderen Behängen - Fenstern Ein Anwendungsprogramm mit folgenden Funktionen: Pro Gerät: - Manuelle Bedienung sperren/freigeben, Deaktivierung nach Zeit und Status auf KNX senden - Zentrales Schalten und Fahren aller Ausgänge - Zentrales Szenenobjekt - Sicherheitsprioritäten / Wetteralarm - Vorlagen Parameterseiten pro Funktion - In Betrieb, zyklisches Lebenssignal - Sende und Schalt-Verzögerung nach Busspannungswiederkehr - Telegrammratenbegrenzung - Statuswerte anfordern - 8 Schwellwerte/Logische Verknüpfungen AND, OR, XOR, TOR-Funktion autark oder direkt mit Ausgang verbunden Pro Schalt-Ausgang: - Schließer / Öffner parametrierbar - Zeitfunktionen, Ein- / Ausschaltverzögerung - Treppenlichtfunktion mit Vorwarnung - Treppenlichtzeit über KNX veränderbar - 16 Szenenzuordnungen pro Ausgang (Aufruf über 1 Bit oder 1 Byte), abbildbar auf 64 KNX Szenen - Autarke Schwellwert Funktion - Schaltstatus - Zwangsführung / Sperren und Sicherheitsfunktion - Auswahl der Vorzugslage bei Busspannungsausfall - Auswahl der Vorzugslage nach Busspannungswiederkehr - Verhalten nach ETS-Download - Ein Statusbyte mit Betriebszuständen pro Jalousie-Ausgang: - Zeitverzögertes Schalten der Antriebe - Position bei Sicherheitsalarmen (3 x Wind- , Regen- und Frostalarm mit zyklischer Überwachung, Sperren und Zwangsführung) und Verhalten bei Rücknahme einstellbar - Direkte Befehle Auf/Ab, Stopp, Lamellenverstellung - Position Höhe/Lamelle 0-255 anfahren - 16 Szenenzuordnungen pro Ausgang (Aufruf über 1 Bit oder 1 Byte), abbildbar auf 64 KNX Szenen - Fahrbereichsbegrenzung (für direkte und Automatik- Befehle) - Umkehrpause und Verzögerungszeiten des Antriebes einstellbar - Sonnenschutzautomatiksteuerung (Position Höhe/Lamelle bei Sonne) und Lamellennachführung - Status Höhe/Lamelle 0-255, Endlage oben/unten, Bedienbarkeit, Automatik, Statusinformation (1 Byte) - Totzeiten Behang/Lamelle einstellbar - Verhalten bei Busspannungsausfall - Verhalten nach Busspannungswiederkehr - Verhalten nach ETS-Download Eine Kaskadierung von Funktionen ist möglich. Ausgänge: 8 potenzialfreie Kontakte Nennstrom pro Ausgang: 6 A (230 V AC) Maximaler Strom Gerät: 8 x 6 A Mehrphasen-Betrieb: möglich Maximale Verlustleistung Gerät: 2,5 W Schaltvermögen - Nach DIN EN 60 669: 10 AC1 - Max. Einschaltspitzenstrom (150µs) 200A LED und Energiesparlampen anschließbar Bedienung: Handbedienung ist sperrbar Anschluss: Laststromkreis: Schraubklemmen mit Kombikopfschraube für Leitungen von 0,2 bis 6 mm² KNX: Schraubenlose Busanschlussklemme Schutzart: IP 20, DIN EN 60 529 Montage: auf Tragschiene 35 mm, DIN EN 60 715 Einbaulage: beliebig Breite: 4 TE (70 mm) Gehäusematerial: - Kunststoff, halogenfrei - Entflammbarkeit V-0 gem. UL94 Liefern montieren inkl. Zubehör: Inbetriebnahme: Hersteller: ABB STOTZ-KONTAKT Fabrikat wie: SAH/S 8.6.7.1 oder gleichwertig Menge: Baureihe: Switch Actuators 6 A Unterstützte Bussysteme: KNX (TP) Anzahl digitaler Eingänge: 0 Anzahl Eingänge: Analog (0 ... 10 V / 4 ... 20 mA) 0 Anzahl Ausgänge: 8 Hilfsspannung AC/DC: KNX Montageart: DIN-Schiene Schutzart: IP20 Breite in Teilungseinheiten: 4 Fabrikat: ABB Typ: SAH/S8.6.7.1 oder gleichwertig Angebotenes Fabrikat: '..........' Angebotener Typ: '..........' Liefern und betriebsbereit montieren
Artikelnr.: 2CDG110244R0011
|  | 1 | Stk | 331 | 331
1.1.59 | SA/S12.10.2.12 Schaltaktor, 12fach, 10 A, REG, BJE
Zum Schalten von elektrischen Verbrauchern mittels potenzialfreier Kontakte. Mit manueller "Vor-Ort-Bedienung" der Ausgänge Mit "Vor-Ort-Anzeige" der Eingänge Ohne zusätzliche Spannungsversorgung Baureihe: Switch Actuators 10 A Unterstützte Bussysteme: KNX (TP) Anzahl digitaler Eingänge: 0 Anzahl Eingänge: Analog (0 ... 10 V / 4 ... 20 mA) 0 Anzahl Ausgänge: 12 Hilfsspannung AC/DC: KNX Montageart: DIN-Schiene Schutzart: IP20 Breite in Teilungseinheiten: 12 Fabrikat: ABB Typ: SA/S12.10.2.12 oder gleichwertig Angebotenes Fabrikat: '..........' Angebotener Typ: '..........' Liefern und betriebsbereit montieren
Artikelnr.: 2CDG110260R0021
|  | 1 | Stk | 437 | 437
1.1.60 | SA/S12.10.2.2 Schaltaktor, 12fach, 10 A, REG
Schaltaktor, 12-fach, 10 A, REG schaltet mit potenzialfreien Kontakten Stromkreise mit elektrischen Verbrauchern über KNX und/oder manuell ohne zusätzlicher Hilfsspannung. - Integrierter KNX Busankoppler - Keine externe Spannungsversorgung notwendig - Beschriftungsmöglichkeit auf Gerät - Manuelle Bedienung je Ausgang - Anzeige Schaltzustand je Ausgang Funktion: - Schalten elektrischer Lasten: Ohmsche, induktive und kapazitive Beleuchtungen - Signaleinrichtungen - Lastrelais/Schütz Ein Anwendungsprogramm mit folgenden Funktionen: Pro Gerät: - Zentrales Schalten aller Ausgänge - Zentrales Szenenobjekt - Sicherheitsprioritäten - Vorlagen Parameterseiten pro Funktion - In Betrieb, zyklisches Lebenssignal - Sende- und Schalt-Verzögerung nach Busspannungswiederkehr - Telegrammratenbegrenzung - Statuswerte anfordern - 24 Schwellwerte/Logische Verknüpfungen AND, OR, XOR, TOR-Funktion autark oder direkt mit Ausgang verbunden Pro Schalt-Ausgang: - Schließer/Öffner parametrierbar - Zeitfunktionen, Ein-/Ausschaltverzögerung - Treppenlichtfunktion mit Vorwarnung - Treppenlichtzeit über KNX veränderbar - 16 Szenenzuordnungen pro Ausgang (Aufruf über 1 Bit oder 1 Byte), abbildbar auf 64 KNX Szenen - Autarke Schwellwert Funktion - Schaltstatus - Zwangsführung/Sperren und Sicherheitsfunktion - Auswahl der Vorzugslage bei Busspannungsausfall - Auswahl der Vorzugslage nach Busspannungswiederkehr - Verhalten nach ETS-Download - Ein Statusbyte mit Betriebszuständen Eine Kaskadierung von Funktionen ist möglich. Ausgänge 12 potenzialfreie Kontakte Nennstrom pro Ausgang 10 A (230 V AC) Maximaler Strom Gerät 12 x 10 A Nennfrequenz 50/60 Hz Mehrphasen-Betrieb möglich Maximale Verlustleistung Gerät 6,5 W Schaltvermögen Nach DIN EN 60 669 10 A AC1 (140 μF) Max. Einschaltspitzenstrom (150 μs) 400 A LED und Energiesparlampen anschließbar Anschluss Laststromkreis Schraubklemmen mit Kombikopfschraube für Leitungen von 0,2 bis 6 mm² KNX Schraubenlose Busanschlussklemme Schutzart IP 20, DIN EN 60 529 Montage auf Tragschiene 35 mm, DIN EN 60 715 Einbaulage beliebig Breite 12 TE (210 mm) Gehäusematerial Kunststoff, halogenfrei Entflammbarkeit V-0 gem. UL94 Liefern, montieren inkl. Zubehör Inbetriebnahme Baureihe: Switch Actuators 10 A Unterstützte Bussysteme: KNX (TP) Anzahl digitaler Eingänge: 0 Anzahl Eingänge: Analog (0 ... 10 V / 4 ... 20 mA) 0 Anzahl Ausgänge: 12 Hilfsspannung AC/DC: KNX Montageart: DIN-Schiene Schutzart: IP20 Breite in Teilungseinheiten: 12 Fabrikat: ABB Typ: SA/S12.10.2.2 oder gleichwertig Angebotenes Fabrikat: '..........' Angebotener Typ: '..........' Liefern und betriebsbereit montieren
Artikelnr.: 2CDG110260R0011
|  | 1 | Stk | 437 | 437
1.1.61 | SA/S2.10.2.12 Schaltaktor, 2fach, 10 A, REG, BJE
Zum Schalten von elektrischen Verbrauchern mittels potenzialfreier Kontakte. Mit manueller "Vor-Ort-Bedienung" der Ausgänge Mit "Vor-Ort-Anzeige" der Eingänge Ohne zusätzliche Spannungsversorgung Baureihe: Switch Actuators 10 A Unterstützte Bussysteme: KNX (TP) Anzahl digitaler Eingänge: 0 Anzahl Eingänge: Analog (0 ... 10 V / 4 ... 20 mA) 0 Anzahl Ausgänge: 2 Hilfsspannung AC/DC: KNX Montageart: DIN-Schiene Schutzart: IP20 Breite in Teilungseinheiten: 2 Fabrikat: ABB Typ: SA/S2.10.2.12 oder gleichwertig Angebotenes Fabrikat: '..........' Angebotener Typ: '..........' Liefern und betriebsbereit montieren
Artikelnr.: 2CDG110257R0021
|  | 1 | Stk | 202 | 202
1.1.62 | SA/S2.10.2.2 Schaltaktor, 2fach, 10 A, REG
Schaltaktor, 2-fach, 10 A, REG schaltet mit potenzialfreien Kontakten Stromkreise mit elektrischen Verbrauchern über KNX und/oder manuell ohne zusätzlicher Hilfsspannung. - Integrierter KNX Busankoppler - Keine externe Spannungsversorgung notwendig - Beschriftungsmöglichkeit auf Gerät - Manuelle Bedienung je Ausgang - Anzeige Schaltzustand je Ausgang Funktion: - Schalten elektrischer Lasten: Ohmsche, induktive und kapazitive Beleuchtungen - Signaleinrichtungen - Lastrelais/Schütz Ein Anwendungsprogramm mit folgenden Funktionen: Pro Gerät: - Zentrales Schalten aller Ausgänge - Zentrales Szenenobjekt - Sicherheitsprioritäten - Vorlagen Parameterseiten pro Funktion - In Betrieb, zyklisches Lebenssignal - Sende- und Schalt-Verzögerung nach Busspannungswiederkehr - Telegrammratenbegrenzung - Statuswerte anfordern - 24 Schwellwerte/Logische Verknüpfungen AND, OR, XOR, TOR-Funktion autark oder direkt mit Ausgang verbunden Pro Schalt-Ausgang: - Schließer/Öffner parametrierbar - Zeitfunktionen, Ein-/Ausschaltverzögerung - Treppenlichtfunktion mit Vorwarnung - Treppenlichtzeit über KNX veränderbar - 16 Szenenzuordnungen pro Ausgang (Aufruf über 1 Bit oder 1 Byte), abbildbar auf 64 KNX Szenen - Autarke Schwellwert Funktion - Schaltstatus - Zwangsführung/Sperren und Sicherheitsfunktion - Auswahl der Vorzugslage bei Busspannungsausfall - Auswahl der Vorzugslage nach Busspannungswiederkehr - Verhalten nach ETS-Download - Ein Statusbyte mit Betriebszuständen Eine Kaskadierung von Funktionen ist möglich. Ausgänge 2 potenzialfreie Kontakte Nennstrom pro Ausgang 10 A (230 V AC) Maximaler Strom Gerät 2 x 10 A Nennfrequenz 50/60 Hz Mehrphasen-Betrieb möglich Maximale Verlustleistung Gerät 1,5 W Schaltvermögen Nach DIN EN 60 669 10 A AC1 (140 μF) Max. Einschaltspitzenstrom (150 μs) 400 A LED und Energiesparlampen anschließbar Anschluss Laststromkreis Schraubklemmen mit Kombikopfschraube für Leitungen von 0,2 bis 6 mm² KNX Schraubenlose Busanschlussklemme Schutzart IP 20, DIN EN 60 529 Montage auf Tragschiene 35 mm, DIN EN 60 715 Einbaulage beliebig Breite 2 TE (36 mm) Gehäusematerial Kunststoff, halogenfrei Entflammbarkeit V-0 gem. UL94 Liefern, montieren inkl. Zubehör Inbetriebnahme Baureihe: Switch Actuators 10 A Unterstützte Bussysteme: KNX (TP) Anzahl digitaler Eingänge: 0 Anzahl Eingänge: Analog (0 ... 10 V / 4 ... 20 mA) 0 Anzahl Ausgänge: 2 Hilfsspannung AC/DC: KNX Montageart: DIN-Schiene Schutzart: IP20 Breite in Teilungseinheiten: 2 Fabrikat: ABB Typ: SA/S2.10.2.2 oder gleichwertig Angebotenes Fabrikat: '..........' Angebotener Typ: '..........' Liefern und betriebsbereit montieren
Artikelnr.: 2CDG110257R0011
|  | 1 | Stk | 202 | 202
1.1.63 | SA/S4.10.2.12 Schaltaktor, 4fach, 10 A, REG, BJE
Zum Schalten von elektrischen Verbrauchern mittels potenzialfreier Kontakte. Mit manueller "Vor-Ort-Bedienung" der Ausgänge Mit "Vor-Ort-Anzeige" der Eingänge Ohne zusätzliche Spannungsversorgung Baureihe: Switch Actuators 10 A Unterstützte Bussysteme: KNX (TP) Anzahl digitaler Eingänge: 0 Anzahl Eingänge: Analog (0 ... 10 V / 4 ... 20 mA) 0 Anzahl Ausgänge: 4 Hilfsspannung AC/DC: KNX Montageart: DIN-Schiene Schutzart: IP20 Breite in Teilungseinheiten: 4 Fabrikat: ABB Typ: SA/S4.10.2.12 oder gleichwertig Angebotenes Fabrikat: '..........' Angebotener Typ: '..........' Liefern und betriebsbereit montieren
Artikelnr.: 2CDG110258R0021
|  | 1 | Stk | 251 | 251
1.1.64 | SA/S4.10.2.2 Schaltaktor, 4fach, 10 A, REG
Schaltaktor, 4-fach, 10 A, REG schaltet mit potenzialfreien Kontakten Stromkreise mit elektrischen Verbrauchern über KNX und/oder manuell ohne zusätzlicher Hilfsspannung. - Integrierter KNX Busankoppler - Keine externe Spannungsversorgung notwendig - Beschriftungsmöglichkeit auf Gerät - Manuelle Bedienung je Ausgang - Anzeige Schaltzustand je Ausgang Funktion: - Schalten elektrischer Lasten: Ohmsche, induktive und kapazitive Beleuchtungen - Signaleinrichtungen - Lastrelais/Schütz Ein Anwendungsprogramm mit folgenden Funktionen: Pro Gerät: - Zentrales Schalten aller Ausgänge - Zentrales Szenenobjekt - Sicherheitsprioritäten - Vorlagen Parameterseiten pro Funktion - In Betrieb, zyklisches Lebenssignal - Sende- und Schalt-Verzögerung nach Busspannungswiederkehr - Telegrammratenbegrenzung - Statuswerte anfordern - 24 Schwellwerte/Logische Verknüpfungen AND, OR, XOR, TOR-Funktion autark oder direkt mit Ausgang verbunden Pro Schalt-Ausgang: - Schließer/Öffner parametrierbar - Zeitfunktionen, Ein-/Ausschaltverzögerung - Treppenlichtfunktion mit Vorwarnung - Treppenlichtzeit über KNX veränderbar - 16 Szenenzuordnungen pro Ausgang (Aufruf über 1 Bit oder 1 Byte), abbildbar auf 64 KNX Szenen - Autarke Schwellwert Funktion - Schaltstatus - Zwangsführung/Sperren und Sicherheitsfunktion - Auswahl der Vorzugslage bei Busspannungsausfall - Auswahl der Vorzugslage nach Busspannungswiederkehr - Verhalten nach ETS-Download - Ein Statusbyte mit Betriebszuständen Eine Kaskadierung von Funktionen ist möglich. Ausgänge 4 potenzialfreie Kontakte Nennstrom pro Ausgang 10 A (230 V AC) Maximaler Strom Gerät 4 x 10 A Nennfrequenz 50/60 Hz Mehrphasen-Betrieb möglich Maximale Verlustleistung Gerät 2,0 W Schaltvermögen Nach DIN EN 60 669 10 A AC1 (140 μF) Max. Einschaltspitzenstrom (150 μs) 400 A LED und Energiesparlampen anschließbar Anschluss Laststromkreis Schraubklemmen mit Kombikopfschraube für Leitungen von 0,2 bis 6 mm² KNX Schraubenlose Busanschlussklemme Schutzart IP 20, DIN EN 60 529 Montage auf Tragschiene 35 mm, DIN EN 60 715 Einbaulage beliebig Breite 4 TE (72 mm) Gehäusematerial Kunststoff, halogenfrei Entflammbarkeit V-0 gem. UL94 Liefern, montieren inkl. Zubehör Inbetriebnahme Baureihe: Switch Actuators 10 A Unterstützte Bussysteme: KNX (TP) Anzahl digitaler Eingänge: 0 Anzahl Eingänge: Analog (0 ... 10 V / 4 ... 20 mA) 0 Anzahl Ausgänge: 4 Hilfsspannung AC/DC: KNX Montageart: DIN-Schiene Schutzart: IP20 Breite in Teilungseinheiten: 4 Fabrikat: ABB Typ: SA/S4.10.2.2 oder gleichwertig Angebotenes Fabrikat: '..........' Angebotener Typ: '..........' Liefern und betriebsbereit montieren
Artikelnr.: 2CDG110258R0011
|  | 1 | Stk | 251 | 251
1.1.65 | SA/S8.10.2.12 Schaltaktor, 8fach, 10 A, REG, BJE
Zum Schalten von elektrischen Verbrauchern mittels potenzialfreier Kontakte. - Manuelle "Vor-Ort-Bedienung" - „Vor-Ort-Anzeige“ der Eingänge - Keine zusätzliche Spannungsversorgung nötig Baureihe: Switch Actuators 10 A Unterstützte Bussysteme: KNX (TP) Anzahl digitaler Eingänge: 0 Anzahl Eingänge: Analog (0 ... 10 V / 4 ... 20 mA) 0 Anzahl Ausgänge: 8 Hilfsspannung AC/DC: KNX Montageart: DIN-Schiene Schutzart: IP20 Breite in Teilungseinheiten: 8 Fabrikat: ABB Typ: SA/S8.10.2.12 oder gleichwertig Angebotenes Fabrikat: '..........' Angebotener Typ: '..........' Liefern und betriebsbereit montieren
Artikelnr.: 2CDG110259R0021
|  | 1 | Stk | 352 | 352
1.1.66 | SA/S8.10.2.2 Schaltaktor, 8fach, 10 A, REG
Schaltaktor, 8-fach, 10 A, REG schaltet mit potenzialfreien Kontakten Stromkreise mit elektrischen Verbrauchern über KNX und/oder manuell ohne zusätzlicher Hilfsspannung. - Integrierter KNX Busankoppler - Keine externe Spannungsversorgung notwendig - Beschriftungsmöglichkeit auf Gerät - Manuelle Bedienung je Ausgang - Anzeige Schaltzustand je Ausgang Funktion: - Schalten elektrischer Lasten: Ohmsche, induktive und kapazitive Beleuchtungen - Signaleinrichtungen - Lastrelais/Schütz Ein Anwendungsprogramm mit folgenden Funktionen: Pro Gerät: - Zentrales Schalten aller Ausgänge - Zentrales Szenenobjekt - Sicherheitsprioritäten - Vorlagen Parameterseiten pro Funktion - In Betrieb, zyklisches Lebenssignal - Sende- und Schalt-Verzögerung nach Busspannungswiederkehr - Telegrammratenbegrenzung - Statuswerte anfordern - 24 Schwellwerte/Logische Verknüpfungen AND, OR, XOR, TOR-Funktion autark oder direkt mit Ausgang verbunden Pro Schalt-Ausgang: - Schließer/Öffner parametrierbar - Zeitfunktionen, Ein-/Ausschaltverzögerung - Treppenlichtfunktion mit Vorwarnung - Treppenlichtzeit über KNX veränderbar - 16 Szenenzuordnungen pro Ausgang (Aufruf über 1 Bit oder 1 Byte), abbildbar auf 64 KNX Szenen - Autarke Schwellwert Funktion - Schaltstatus - Zwangsführung/Sperren und Sicherheitsfunktion - Auswahl der Vorzugslage bei Busspannungsausfall - Auswahl der Vorzugslage nach Busspannungswiederkehr - Verhalten nach ETS-Download - Ein Statusbyte mit Betriebszuständen Eine Kaskadierung von Funktionen ist möglich. Ausgänge 8 potenzialfreie Kontakte Nennstrom pro Ausgang 10 A (230 V AC) Maximaler Strom Gerät 8 x 10 A Nennfrequenz 50/60 Hz Mehrphasen-Betrieb möglich Maximale Verlustleistung Gerät 2,5 W Schaltvermögen Nach DIN EN 60 669 10 A AC1 (140 μF) Max. Einschaltspitzenstrom (150 μs) 400 A LED und Energiesparlampen anschließbar Anschluss Laststromkreis Schraubklemmen mit Kombikopfschraube für Leitungen von 0,2 bis 6 mm² KNX Schraubenlose Busanschlussklemme Schutzart IP 20, DIN EN 60 529 Montage auf Tragschiene 35 mm, DIN EN 60 715 Einbaulage beliebig Breite 8 TE (140 mm) Gehäusematerial Kunststoff, halogenfrei Entflammbarkeit V-0 gem. UL94 Liefern, montieren inkl. Zubehör Inbetriebnahme Baureihe: Switch Actuators 10 A Unterstützte Bussysteme: KNX (TP) Anzahl digitaler Eingänge: 0 Anzahl Eingänge: Analog (0 ... 10 V / 4 ... 20 mA) 0 Anzahl Ausgänge: 8 Hilfsspannung AC/DC: KNX Montageart: DIN-Schiene Schutzart: IP20 Breite in Teilungseinheiten: 8 Fabrikat: ABB Typ: SA/S8.10.2.2 oder gleichwertig Angebotenes Fabrikat: '..........' Angebotener Typ: '..........' Liefern und betriebsbereit montieren
Artikelnr.: 2CDG110259R0011
|  | 1 | Stk | 352 | 352
1.1.67 | SAH/S16.10.7.1 Schalt-/Jalousieaktor, 16fach, 10 A, REG
Combi Schaltaktor/Jalousieaktor, 16-fach, 10 A, REG zum Schalten von elektrischen Verbrauchern oder zum steuern von Jalousie- oder Rollladenantrieben (230 V AC). über KNX und/oder manuell. - 16 Schalt-/8 Jalousie-Ausgänge. Mischbetrieb möglich - integrierter KNX Busankoppler - Keine externe Spannungsversorgung notwendig - Beschriftungsmöglichkeit auf Gerät - Manuelle Bedienung je Ausgang - Anzeige Schalt-/Fahrzustand je Ausgang Funktion: - Schalten elektrischer Lasten Ohmsche, induktive und kapazitive - Beleuchtungen - Signaleinrichtungen - Lastrelais / Schütz Positionierung/Steuerung von - Jalousien / Rollläden - Markisen und anderen Behängen - Fenstern Ein Anwendungsprogramm mit folgenden Funktionen: Pro Gerät: - Manuelle Bedienung sperren/freigeben, Deaktivierung nach Zeit und Status auf KNX senden - Zentrales Schalten und Fahren aller Ausgänge - Zentrales Szenenobjekt - Sicherheitsprioritäten / Wetteralarm - Vorlagen Parameterseiten pro Funktion - In Betrieb, zyklisches Lebenssignal - Sende und Schalt-Verzögerung nach Busspannungswiederkehr - Telegrammratenbegrenzung - Statuswerte anfordern - 16 Schwellwerte/Logische Verknüpfungen AND, OR, XOR, TOR-Funktion autark oder direkt mit Ausgang verbunden Pro Schalt-Ausgang: - Schließer / Öffner parametrierbar - Zeitfunktionen, Ein- / Ausschaltverzögerung - Treppenlichtfunktion mit Vorwarnung - Treppenlichtzeit über Bus veränderbar - 16 Szenenzuordnungen pro Ausgang (Aufruf über 1 Bit oder 1 Byte), abbildbar auf 64 KNX Szenen - Autarke Schwellwert Funktion - Schaltstatus - Zwangsführung / Sperren und Sicherheitsfunktion - Auswahl der Vorzugslage bei Busspannungsausfall - Auswahl der Vorzugslage nach Busspannungswiederkehr - Verhalten nach ETS-Download - Ein Statusbyte mit Betriebszuständen pro Jalousie-Ausgang: - Zeitverzögertes Schalten der Antriebe - Position bei Sicherheitsalarmen (3 x Wind- , Regen- und Frostalarm mit zyklischer Überwachung, Sperren und Zwangsführung) und Verhalten bei Rücknahme einstellbar - Direkte Befehle Auf/Ab, Stopp, Lamellenverstellung - Position Höhe/Lamelle 0-255 anfahren - 16 Szenenzuordnungen pro Ausgang (Aufruf über 1 Bit oder 1 Byte), abbildbar auf 64 KNX Szenen - Fahrbereichsbegrenzung (für direkte und Automatik- Befehle) - Umkehrpause und Verzögerungszeiten des Antriebes einstellbar - Sonnenschutzautomatiksteuerung (Position Höhe/Lamelle bei Sonne) und Lamellennachführung - Status Höhe/Lamelle 0-255, Endlage oben/unten, Bedienbarkeit, Automatik, Statusinformation (1 Byte) - Totzeiten Behang/Lamelle einstellbar - Verhalten bei Busspannungsausfall - Verhalten nach Busspannungswiederkehr - Verhalten nach ETS-Download Eine Kaskadierung von Funktionen ist möglich. Ausgänge: 16 potenzialfreie Kontakte Nennstrom pro Ausgang: 10 A (230 V AC) Maximaler Strom Gerät: 16 x 10 A Mehrphasen-Betrieb: möglich Maximale Verlustleistung Gerät: 6 W Schaltvermögen - Nach DIN EN 60 669: 10 AC1 - Max. Einschaltspitzenstrom (150µs) 200A LED und Energiesparlampen anschließbar Bedienung: Handbedienung ist sperrbar Anschluss: Laststromkreis: Schraubklemmen mit Kombikopfschraube für Leitungen von 0,2 bis 6 mm² KNX: Schraubenlose Busanschlussklemme Schutzart: IP 20, DIN EN 60 529 Montage: auf Tragschiene 35 mm, DIN EN 60 715 Einbaulage: beliebig Breite: 8 TE (140 mm) Gehäusematerial: - Kunststoff, halogenfrei - Entflammbarkeit V-0 gem. UL94 Liefern montieren inkl. Zubehör: Inbetriebnahme: Hersteller: ABB STOTZ-KONTAKT Fabrikat wie: SAH/S 16.10.7.1 oder gleichwertig Menge: Baureihe: Switch Actuators 10 A Unterstützte Bussysteme: KNX (TP) Anzahl digitaler Eingänge: 0 Anzahl Eingänge: Analog (0 ... 10 V / 4 ... 20 mA) 0 Anzahl Ausgänge: 16 Hilfsspannung AC/DC: KNX Montageart: DIN-Schiene Schutzart: IP20 Breite in Teilungseinheiten: 8 Fabrikat: ABB Typ: SAH/S16.10.7.1 oder gleichwertig Angebotenes Fabrikat: '..........' Angebotener Typ: '..........' Liefern und betriebsbereit montieren
Artikelnr.: 2CDG110248R0011
|  | 1 | Stk | 534 | 534
1.1.68 | SAH/S16.10.7.11 Schalt-/Jalousieaktor, 16fach, 10 A, REG, BJE
Zum Schalten von elektrischen Verbrauchern oder zum Steuern von Jalousie- oder Rollladenantrieben (230 V AC) über KNX und/oder manuell. Mit manueller Bedienung am Gerät. Baureihe: Switch Actuators 10 A Unterstützte Bussysteme: KNX (TP) Anzahl digitaler Eingänge: 0 Anzahl Eingänge: Analog (0 ... 10 V / 4 ... 20 mA) 0 Anzahl Ausgänge: 16 Hilfsspannung AC/DC: KNX Montageart: DIN-Schiene Schutzart: IP20 Breite in Teilungseinheiten: 8 Fabrikat: ABB Typ: SAH/S16.10.7.11 oder gleichwertig Angebotenes Fabrikat: '..........' Angebotener Typ: '..........' Liefern und betriebsbereit montieren
Artikelnr.: 2CDG110248R0021
|  | 1 | Stk | 534 | 534
1.1.69 | SAH/S24.10.7.1 Schalt-/Jalousieaktor, 24fach, 10 A, REG
Combi Schaltaktor/Jalousieaktor, 24-fach, 10 A, REG zum Schalten von elektrischen Verbrauchern oder zum steuern von Jalousie- oder Rollladenantrieben (230 V AC). über KNX und/oder manuell. - 24 Schalt-/12 Jalousie-Ausgänge. Mischbetrieb möglich - integrierter KNX Busankoppler - Keine externe Spannungsversorgung notwendig - Beschriftungsmöglichkeit auf Gerät - Manuelle Bedienung je Ausgang - Anzeige Schalt-/Fahrzustand je Ausgang Funktion: - Schalten elektrischer Lasten Ohmsche, induktive und kapazitive - Beleuchtungen - Signaleinrichtungen - Lastrelais / Schütz Positionierung/Steuerung von - Jalousien / Rollläden - Markisen und anderen Behängen - Fenstern Ein Anwendungsprogramm mit folgenden Funktionen: Pro Gerät: - Manuelle Bedienung sperren/freigeben, Deaktivierung nach Zeit und Status auf KNX senden - Zentrales Schalten und Fahren aller Ausgänge - Zentrales Szenenobjekt - Sicherheits Prioritäten / Wetteralarm - Vorlagenparameterseiten pro Funktion - In Betrieb, zyklisches Lebenssignal - Sende und Schalt-Verzögerung nach Busspannungswiederkehr - Telegrammratenbegrenzung - Statuswerte anfordern - 24 Schwellwerte/Logische Verknüpfungen AND, OR, XOR, TOR-Funktion autark oder direkt mit Ausgang verbunden Pro Schalt-Ausgang: - Schließer / Öffner parametrierbar - Zeitfunktionen, Ein- / Ausschaltverzögerung - Treppenlichtfunktion mit Vorwarnung - Treppenlichtzeit über KNX veränderbar - 16 Szenenzuordnungen pro Ausgang (Aufruf über 1 Bit oder 1 Byte), abbildbar auf 64 KNX Szenen - Autarke Schwellwert Funktion - Schaltstatus - Zwangsführung / Sperren und Sicherheitsfunktion - Auswahl der Vorzugslage bei Busspannungsausfall - Auswahl der Vorzugslage nach Busspannungswiederkehr - Verhalten nach ETS-Download - Ein Statusbyte mit Betriebszuständen pro Jalousie-Ausgang: - Zeitverzögertes Schalten der Antriebe - Position bei Sicherheitsalarmen (3 x Wind- , Regen- und Frostalarm mit zyklischer Überwachung, Sperren und Zwangsführung) und Verhalten bei Rücknahme einstellbar - Direkte Befehle Auf/Ab, Stopp, Lamellenverstellung - Position Höhe/Lamelle 0-255 anfahren - 16 Szenenzuordnungen pro Ausgang (Aufruf über 1Bit oder 1Byte), abbildbar auf 64 KNX Szenen - Fahrbereichsbegrenzung (für direkte und Automatik- Befehle) - Umkehrpause und Verzögerungszeiten des Antriebes einstellbar - Sonnenschutzautomatiksteuerung (Position Höhe/Lamelle bei Sonne) und Lamellennachführung - Status Höhe/Lamelle 0-255, Endlage oben/unten, Bedienbarkeit, Automatik, Statusinformation (1 Byte) - Totzeiten Behang/Lamelle einstellbar - Verhalten bei Busspannungsausfall - Verhalten nach Busspannungswiederkehr - Verhalten nach ETS-Download Eine Kaskadierung von Funktionen ist möglich. Ausgänge: 24 potenzialfreie Kontakte Nennstrom pro Ausgang: 10 A (230 V AC) Maximaler Strom Gerät: 200 A Mehrphasen-Betrieb: möglich Maximale Verlustleistung Gerät: 9 W Schaltvermögen - Nach DIN EN 60 669: 10 AC1 - Max. Einschaltspitzenstrom (150µs) 200A LED und Energiesparlampen anschließbar Bedienung: Handbedienung ist sperrbar Anschluss: Laststromkreis: Schraubklemmen mit Kombikopfschraube für Leitungen von 0,2 bis 6 mm² KNX: Schraubenlose Busanschlussklemme Schutzart: IP 20, DIN EN 60 529 Montage: auf Tragschiene 35 mm, DIN EN 60 715 Einbaulage: beliebig Breite: 12 TE (210 mm) Gehäusematerial: - Kunststoff, halogenfrei - Entflammbarkeit V-0 gem. UL94 Liefern montieren inkl. Zubehör: Inbetriebnahme: Hersteller: ABB STOTZ-KONTAKT Fabrikat wie: SAH/S 24.10.7.1 oder gleichwertig Menge: Baureihe: Switch Actuators 10 A Unterstützte Bussysteme: KNX (TP) Anzahl digitaler Eingänge: 0 Anzahl Eingänge: Analog (0 ... 10 V / 4 ... 20 mA) 0 Anzahl Ausgänge: 24 Hilfsspannung AC/DC: KNX Montageart: DIN-Schiene Schutzart: IP20 Breite in Teilungseinheiten: 12 Fabrikat: ABB Typ: SAH/S24.10.7.1 oder gleichwertig Angebotenes Fabrikat: '..........' Angebotener Typ: '..........' Liefern und betriebsbereit montieren
Artikelnr.: 2CDG110249R0011
|  | 1 | Stk | 654 | 654
1.1.70 | SAH/S24.10.7.11 Schalt-/Jalousieaktor, 24fach, 10 A, REG, BJE
Zum Schalten von elektrischen Verbrauchern oder zum Steuern von Jalousie- oder Rollladenantrieben (230 V AC) über KNX und/oder manuell. Mit manueller Bedienung am Gerät. Baureihe: Switch Actuators 10 A Unterstützte Bussysteme: KNX (TP) Anzahl digitaler Eingänge: 0 Anzahl Eingänge: Analog (0 ... 10 V / 4 ... 20 mA) 0 Anzahl Ausgänge: 24 Hilfsspannung AC/DC: KNX Montageart: DIN-Schiene Schutzart: IP20 Breite in Teilungseinheiten: 12 Fabrikat: ABB Typ: SAH/S24.10.7.11 oder gleichwertig Angebotenes Fabrikat: '..........' Angebotener Typ: '..........' Liefern und betriebsbereit montieren
Artikelnr.: 2CDG110249R0021
|  | 1 | Stk | 654 | 654
1.1.71 | SAH/S8.10.7.1 Schalt-/Jalousieaktor, 8fach, 10 A, REG
Combi Schaltaktor/Jalousieaktor, 8-fach, 10 A, REG zum Schalten von elektrischen Verbrauchern oder zum steuern von Jalousie- oder Rollladenantrieben (230 V AC). über KNX und/oder manuell. - 8 Schalt-/4 Jalousie-Ausgänge. Mischbetrieb möglich - integrierter KNX Busankoppler - Keine externe Spannungsversorgung notwendig - Beschriftungsmöglichkeit auf Gerät - Manuelle Bedienung je Ausgang - Anzeige Schalt-/Fahrzustand je Ausgang Funktion: - Schalten elektrischer Lasten Ohmsche, induktive und kapazitive - Beleuchtungen - Signaleinrichtungen - Lastrelais / Schütz Positionierung/Steuerung von - Jalousien / Rollläden - Markisen und anderen Behängen - Fenstern Ein Anwendungsprogramm mit folgenden Funktionen: Pro Gerät: - Manuelle Bedienung sperren/freigeben, Deaktivierung nach Zeit und Status auf KNX senden - Zentrales Schalten und Fahren aller Ausgänge - Zentrales Szenenobjekt - Sicherheitsprioritäten / Wetteralarm - Vorlagen Parameterseiten pro Funktion - In Betrieb, zyklisches Lebenssignal - Sende und Schalt-Verzögerung nach Busspannungswiederkehr - Telegrammratenbegrenzung - Statuswerte anfordern - 8 Schwellwert/Logische Verknüpfungen AND, OR, XOR, TOR-Funktion autark oder direkt mit Ausgang verbunden Pro Schalt-Ausgang: - Schließer / Öffner parametrierbar - Zeitfunktionen, Ein- / Ausschaltverzögerung - Treppenlichtfunktion mit Vorwarnung - Treppenlichtzeit über KNX veränderbar - 16 Szenenzuordnungen pro Ausgang (Aufruf über 1 Bit oder 1 Byte), abbildbar auf 64 KNX Szenen - Autarke Schwellwert Funktion - Schaltstatus - Zwangsführung / Sperren und Sicherheitsfunktion - Auswahl der Vorzugslage bei Busspannungsausfall - Auswahl der Vorzugslage nach Busspannungswiederkehr - Verhalten nach ETS-Download - Ein Statusbyte mit Betriebszuständen pro Jalousie-Ausgang: - Zeitverzögertes Schalten der Antriebe - Position bei Sicherheitsalarmen (3 x Wind- , Regen- und Frostalarm mit zyklischer Überwachung, Sperren und Zwangsführung) und Verhalten bei Rücknahme einstellbar - Direkte Befehle Auf/Ab, Stopp, Lamellenverstellung - Position Höhe/Lamelle 0-255 anfahren - 16 Szenenzuordnungen pro Ausgang (Aufruf über 1 Bit oder 1 Byte), abbildbar auf 64 KNX Szenen - Fahrbereichsbegrenzung (für direkte und Automatik- Befehle) - Umkehrpause und Verzögerungszeiten des Antriebes einstellbar - Sonnenschutzautomatiksteuerung (Position Höhe/Lamelle bei Sonne) und Lamellennachführung - Status Höhe/Lamelle 0-255, Endlage oben/unten, Bedienbarkeit, Automatik, Statusinformation (1 Byte) - Totzeiten Behang/Lamelle einstellbar - Verhalten bei Busspannungsausfall - Verhalten nach Busspannungswiederkehr - Verhalten nach ETS-Download Eine Kaskadierung von Funktionen ist möglich. Ausgänge: 8 potenzialfreie Kontakte Nennstrom pro Ausgang: 10 A (230 V AC) Maximaler Strom Gerät: 8 x 10 A Mehrphasen-Betrieb: möglich Maximale Verlustleistung Gerät: 3 W Schaltvermögen - Nach DIN EN 60 669: 10 AC1 - Max. Einschaltspitzenstrom (150µs) 200A LED und Energiesparlampen anschließbar Bedienung: Handbedienung ist sperrbar Anschluss: Laststromkreis: Schraubklemmen mit Kombikopfschraube für Leitungen von 0,2 bis 6 mm² KNX: Schraubenlose Busanschlussklemme Schutzart: IP 20, DIN EN 60 529 Montage: auf Tragschiene 35 mm, DIN EN 60 715 Einbaulage: beliebig Breite: 4 TE (70 mm) Gehäusematerial: - Kunststoff, halogenfrei - Entflammbarkeit V-0 gem. UL94 Liefern montieren inkl. Zubehör: Inbetriebnahme: Hersteller: ABB STOTZ-KONTAKT Fabrikat wie: SAH/S 8.10.7.1 oder gleichwertig Menge: Baureihe: Switch Actuators 10 A Unterstützte Bussysteme: KNX (TP) Anzahl digitaler Eingänge: 0 Anzahl Eingänge: Analog (0 ... 10 V / 4 ... 20 mA) 0 Anzahl Ausgänge: 8 Hilfsspannung AC/DC: KNX Montageart: DIN-Schiene Schutzart: IP20 Breite in Teilungseinheiten: 4 Fabrikat: ABB Typ: SAH/S8.10.7.1 oder gleichwertig Angebotenes Fabrikat: '..........' Angebotener Typ: '..........' Liefern und betriebsbereit montieren
Artikelnr.: 2CDG110247R0011
|  | 1 | Stk | 367 | 367
1.1.72 | SA/S12.16.2.12 Schaltaktor, 12fach, 16 A, REG, BJE
Zum Schalten von elektrischen Verbrauchern mittels potenzialfreier Kontakte. Mit manueller "Vor-Ort-Bedienung" der Ausgänge Mit "Vor-Ort-Anzeige" der Eingänge Ohne zusätzliche Spannungsversorgung geeignet zum Schalten von ohmschen, induktiven und kapazitiven Lasten Baureihe: Switch Actuators 16 A Unterstützte Bussysteme: KNX (TP) Anzahl digitaler Eingänge: 0 Anzahl Eingänge: Analog (0 ... 10 V / 4 ... 20 mA) 0 Anzahl Ausgänge: 12 Hilfsspannung AC/DC: KNX Montageart: DIN-Schiene Schutzart: IP20 Breite in Teilungseinheiten: 12 Fabrikat: ABB Typ: SA/S12.16.2.12 oder gleichwertig Angebotenes Fabrikat: '..........' Angebotener Typ: '..........' Liefern und betriebsbereit montieren
Artikelnr.: 2CDG110264R0021
|  | 1 | Stk | 472 | 472
1.1.73 | SA/S12.16.2.2 Schaltaktor, 12fach, 16 A, REG
Schaltaktor, 12-fach, 16 A, REG schaltet mit potenzialfreien Kontakten Stromkreise mit elektrischen Verbrauchern über KNX und/oder manuell ohne zusätzlicher Hilfsspannung. - Integrierter KNX Busankoppler - Keine externe Spannungsversorgung notwendig - Beschriftungsmöglichkeit auf Gerät - Manuelle Bedienung je Ausgang - Anzeige Schaltzustand je Ausgang Funktion: - Schalten elektrischer Lasten: Ohmsche, induktive und kapazitive Beleuchtungen - Signaleinrichtungen - Lastrelais/Schütz Ein Anwendungsprogramm mit folgenden Funktionen: Pro Gerät: - Zentrales Schalten aller Ausgänge - Zentrales Szenenobjekt - Sicherheitsprioritäten - Vorlagen Parameterseiten pro Funktion - In Betrieb, zyklisches Lebenssignal - Sende- und Schalt-Verzögerung nach Busspannungswiederkehr - Telegrammratenbegrenzung - Statuswerte anfordern - 24 Schwellwerte/Logische Verknüpfungen AND, OR, XOR, TOR-Funktion autark oder direkt mit Ausgang verbunden Pro Schalt-Ausgang: - Schließer/Öffner parametrierbar - Zeitfunktionen, Ein-/Ausschaltverzögerung - Treppenlichtfunktion mit Vorwarnung - Treppenlichtzeit über KNX veränderbar - 16 Szenenzuordnungen pro Ausgang (Aufruf über 1 Bit oder 1 Byte), abbildbar auf 64 KNX Szenen - Autarke Schwellwert Funktion - Schaltstatus - Zwangsführung/Sperren und Sicherheitsfunktion - Auswahl der Vorzugslage bei Busspannungsausfall - Auswahl der Vorzugslage nach Busspannungswiederkehr - Verhalten nach ETS-Download - Ein Statusbyte mit Betriebszuständen Eine Kaskadierung von Funktionen ist möglich. Ausgänge 12 potenzialfreie Kontakte Nennstrom pro Ausgang 16 A (230 V AC) Maximaler Strom Gerät 12 x 16 A Nennfrequenz 50/60 Hz Mehrphasen-Betrieb möglich Maximale Verlustleistung Gerät 12,0 W Schaltvermögen Nach DIN EN 60 669 16 A AC1 (140 μF) Max. Einschaltspitzenstrom (150 μs) 400 A LED und Energiesparlampen anschließbar Anschluss Laststromkreis Schraubklemmen mit Kombikopfschraube für Leitungen von 0,2 bis 6 mm² KNX Schraubenlose Busanschlussklemme Schutzart IP 20, DIN EN 60 529 Montage auf Tragschiene 35 mm, DIN EN 60 715 Einbaulage beliebig Breite 12 TE (210 mm) Gehäusematerial Kunststoff, halogenfrei Entflammbarkeit V-0 gem. UL94 Liefern, montieren inkl. Zubehör Inbetriebnahme Baureihe: Switch Actuators 16 A Unterstützte Bussysteme: KNX (TP) Anzahl digitaler Eingänge: 0 Anzahl Eingänge: Analog (0 ... 10 V / 4 ... 20 mA) 0 Anzahl Ausgänge: 12 Hilfsspannung AC/DC: KNX Montageart: DIN-Schiene Schutzart: IP20 Breite in Teilungseinheiten: 12 Fabrikat: ABB Typ: SA/S12.16.2.2 oder gleichwertig Angebotenes Fabrikat: '..........' Angebotener Typ: '..........' Liefern und betriebsbereit montieren
Artikelnr.: 2CDG110264R0011
|  | 1 | Stk | 472 | 472
1.1.74 | SA/S2.16.2.12 Schaltaktor, 2fach, 16 A, REG, BJE
Zum Schalten von elektrischen Verbrauchern mittels potenzialfreier Kontakte. Mit manueller "Vor-Ort-Bedienung" der Ausgänge Mit "Vor-Ort-Anzeige" der Eingänge Ohne zusätzliche Spannungsversorgung geeignet zum Schalten von ohmschen, induktiven und kapazitiven Lasten Baureihe: Switch Actuators 16 A Unterstützte Bussysteme: KNX (TP) Anzahl digitaler Eingänge: 0 Anzahl Eingänge: Analog (0 ... 10 V / 4 ... 20 mA) 0 Anzahl Ausgänge: 2 Hilfsspannung AC/DC: KNX Montageart: DIN-Schiene Schutzart: IP20 Breite in Teilungseinheiten: 2 Fabrikat: ABB Typ: SA/S2.16.2.12 oder gleichwertig Angebotenes Fabrikat: '..........' Angebotener Typ: '..........' Liefern und betriebsbereit montieren
Artikelnr.: 2CDG110261R0021
|  | 1 | Stk | 220 | 220
1.1.75 | SA/S2.16.2.2 Schaltaktor, 2fach, 16 A, REG
Schaltaktor, 2-fach, 16 A, REG schaltet mit potenzialfreien Kontakten Stromkreise mit elektrischen Verbrauchern über KNX und/oder manuell ohne zusätzlicher Hilfsspannung. - Integrierter KNX Busankoppler - Keine externe Spannungsversorgung notwendig - Beschriftungsmöglichkeit auf Gerät - Manuelle Bedienung je Ausgang - Anzeige Schaltzustand je Ausgang Funktion: - Schalten elektrischer Lasten: Ohmsche, induktive und kapazitive Beleuchtungen - Signaleinrichtungen - Lastrelais/Schütz Ein Anwendungsprogramm mit folgenden Funktionen: Pro Gerät: - Zentrales Schalten aller Ausgänge - Zentrales Szenenobjekt - Sicherheitsprioritäten - Vorlagen Parameterseiten pro Funktion - In Betrieb, zyklisches Lebenssignal - Sende- und Schalt-Verzögerung nach Busspannungswiederkehr - Telegrammratenbegrenzung - Statuswerte anfordern - 24 Schwellwerte/Logische Verknüpfungen AND, OR, XOR, TOR-Funktion autark oder direkt mit Ausgang verbunden Pro Schalt-Ausgang: - Schließer/Öffner parametrierbar - Zeitfunktionen, Ein-/Ausschaltverzögerung - Treppenlichtfunktion mit Vorwarnung - Treppenlichtzeit über KNX veränderbar - 16 Szenenzuordnungen pro Ausgang (Aufruf über 1 Bit oder 1 Byte), abbildbar auf 64 KNX Szenen - Autarke Schwellwert Funktion - Schaltstatus - Zwangsführung/Sperren und Sicherheitsfunktion - Auswahl der Vorzugslage bei Busspannungsausfall - Auswahl der Vorzugslage nach Busspannungswiederkehr - Verhalten nach ETS-Download - Ein Statusbyte mit Betriebszuständen Eine Kaskadierung von Funktionen ist möglich. Ausgänge 2 potenzialfreie Kontakte Nennstrom pro Ausgang 16 A (230 V AC) Maximaler Strom Gerät 2 x 16 A Nennfrequenz 50/60 Hz Mehrphasen-Betrieb möglich Maximale Verlustleistung Gerät 2,0 W Schaltvermögen Nach DIN EN 60 669 16 A AC1 (140 μF) Max. Einschaltspitzenstrom (150 μs) 400 A LED und Energiesparlampen anschließbar Anschluss Laststromkreis Schraubklemmen mit Kombikopfschraube für Leitungen von 0,2 bis 6 mm² KNX Schraubenlose Busanschlussklemme Schutzart IP 20, DIN EN 60 529 Montage auf Tragschiene 35 mm, DIN EN 60 715 Einbaulage beliebig Breite 2 TE (36 mm) Gehäusematerial Kunststoff, halogenfrei Entflammbarkeit V-0 gem. UL94 Liefern, montieren inkl. Zubehör Inbetriebnahme Baureihe: Switch Actuators 16 A Unterstützte Bussysteme: KNX (TP) Anzahl digitaler Eingänge: 0 Anzahl Eingänge: Analog (0 ... 10 V / 4 ... 20 mA) 0 Anzahl Ausgänge: 2 Hilfsspannung AC/DC: KNX Montageart: DIN-Schiene Schutzart: IP20 Breite in Teilungseinheiten: 2 Fabrikat: ABB Typ: SA/S2.16.2.2 oder gleichwertig Angebotenes Fabrikat: '..........' Angebotener Typ: '..........' Liefern und betriebsbereit montieren
Artikelnr.: 2CDG110261R0011
|  | 1 | Stk | 220 | 220
1.1.76 | SA/S4.16.2.12 Schaltaktor, 4fach, 16 A, REG, BJE
Zum Schalten von elektrischen Verbrauchern mittels potenzialfreier Kontakte. Mit manueller "Vor-Ort-Bedienung" der Ausgänge Mit "Vor-Ort-Anzeige" der Eingänge Ohne zusätzliche Spannungsversorgung geeignet zum Schalten von ohmschen, induktiven und kapazitiven Lasten Baureihe: Switch Actuators 16 A Unterstützte Bussysteme: KNX (TP) Anzahl digitaler Eingänge: 0 Anzahl Eingänge: Analog (0 ... 10 V / 4 ... 20 mA) 0 Anzahl Ausgänge: 4 Hilfsspannung AC/DC: KNX Montageart: DIN-Schiene Schutzart: IP20 Breite in Teilungseinheiten: 4 Fabrikat: ABB Typ: SA/S4.16.2.12 oder gleichwertig Angebotenes Fabrikat: '..........' Angebotener Typ: '..........' Liefern und betriebsbereit montieren
Artikelnr.: 2CDG110262R0021
|  | 1 | Stk | 276 | 276
1.1.77 | SA/S4.16.2.2 Schaltaktor, 4fach, 16 A, REG
Schaltaktor, 4-fach, 16 A, REG schaltet mit potenzialfreien Kontakten Stromkreise mit elektrischen Verbrauchern über KNX und/oder manuell ohne zusätzlicher Hilfsspannung. - Integrierter KNX Busankoppler - Keine externe Spannungsversorgung notwendig - Beschriftungsmöglichkeit auf Gerät - Manuelle Bedienung je Ausgang - Anzeige Schaltzustand je Ausgang Funktion: - Schalten elektrischer Lasten: Ohmsche, induktive und kapazitive Beleuchtungen - Signaleinrichtungen - Lastrelais/Schütz Ein Anwendungsprogramm mit folgenden Funktionen: Pro Gerät: - Zentrales Schalten aller Ausgänge - Zentrales Szenenobjekt - Sicherheitsprioritäten - Vorlagen Parameterseiten pro Funktion - In Betrieb, zyklisches Lebenssignal - Sende- und Schalt-Verzögerung nach Busspannungswiederkehr - Telegrammratenbegrenzung - Statuswerte anfordern - 24 Schwellwerte/Logische Verknüpfungen AND, OR, XOR, TOR-Funktion autark oder direkt mit Ausgang verbunden Pro Schalt-Ausgang: - Schließer/Öffner parametrierbar - Zeitfunktionen, Ein-/Ausschaltverzögerung - Treppenlichtfunktion mit Vorwarnung - Treppenlichtzeit über KNX veränderbar - 16 Szenenzuordnungen pro Ausgang (Aufruf über 1 Bit oder 1 Byte), abbildbar auf 64 KNX Szenen - Autarke Schwellwert Funktion - Schaltstatus - Zwangsführung/Sperren und Sicherheitsfunktion - Auswahl der Vorzugslage bei Busspannungsausfall - Auswahl der Vorzugslage nach Busspannungswiederkehr - Verhalten nach ETS-Download - Ein Statusbyte mit Betriebszuständen Eine Kaskadierung von Funktionen ist möglich. Ausgänge 4 potenzialfreie Kontakte Nennstrom pro Ausgang 16 A (230 V AC) Maximaler Strom Gerät 4 x 16 A Nennfrequenz 50/60 Hz Mehrphasen-Betrieb möglich Maximale Verlustleistung Gerät 4,0 W Schaltvermögen Nach DIN EN 60 669 16 A AC1 (140 μF) Max. Einschaltspitzenstrom (150 μs) 400 A LED und Energiesparlampen anschließbar Anschluss Laststromkreis Schraubklemmen mit Kombikopfschraube für Leitungen von 0,2 bis 6 mm² KNX Schraubenlose Busanschlussklemme Schutzart IP 20, DIN EN 60 529 Montage auf Tragschiene 35 mm, DIN EN 60 715 Einbaulage beliebig Breite 4 TE (70 mm) Gehäusematerial Kunststoff, halogenfrei Entflammbarkeit V-0 gem. UL94 Liefern, montieren inkl. Zubehör Inbetriebnahme Baureihe: Switch Actuators 16 A Unterstützte Bussysteme: KNX (TP) Anzahl digitaler Eingänge: 0 Anzahl Eingänge: Analog (0 ... 10 V / 4 ... 20 mA) 0 Anzahl Ausgänge: 4 Hilfsspannung AC/DC: KNX Montageart: DIN-Schiene Schutzart: IP20 Breite in Teilungseinheiten: 4 Fabrikat: ABB Typ: SA/S4.16.2.2 oder gleichwertig Angebotenes Fabrikat: '..........' Angebotener Typ: '..........' Liefern und betriebsbereit montieren
Artikelnr.: 2CDG110262R0011
|  | 1 | Stk | 276 | 276
1.1.78 | SA/S8.16.2.12 Schaltaktor, 8fach, 16 A, REG, BJE
Zum Schalten von elektrischen Verbrauchern mittels potenzialfreier Kontakte. Mit manueller "Vor-Ort-Bedienung" der Ausgänge Mit "Vor-Ort-Anzeige" der Eingänge Ohne zusätzliche Spannungsversorgung geeignet zum Schalten von ohmschen, induktiven und kapazitiven Lasten. Als Applikationen für die Ausgänge stehen zur Verfügung: Ausgänge: Schalten, Logik, Ein- und Ausschaltverzögerung, Treppenlichtfunktion, Status, Vorzug, Preset, Zwangsführung. Schwellwerte. Baureihe: Switch Actuators 16 A Unterstützte Bussysteme: KNX (TP) Anzahl digitaler Eingänge: 0 Anzahl Eingänge: Analog (0 ... 10 V / 4 ... 20 mA) 0 Anzahl Ausgänge: 8 Hilfsspannung AC/DC: KNX Montageart: DIN-Schiene Schutzart: IP20 Breite in Teilungseinheiten: 8 Fabrikat: ABB Typ: SA/S8.16.2.12 oder gleichwertig Angebotenes Fabrikat: '..........' Angebotener Typ: '..........' Liefern und betriebsbereit montieren
Artikelnr.: 2CDG110263R0021
|  | 1 | Stk | 381 | 381
1.1.79 | SA/S8.16.2.2 Schaltaktor, 8fach, 16 A, REG
Schaltaktor, 8-fach, 16 A, REG schaltet mit potenzialfreien Kontakten Stromkreise mit elektrischen Verbrauchern über KNX und/oder manuell ohne zusätzlicher Hilfsspannung. - Integrierter KNX Busankoppler - Keine externe Spannungsversorgung notwendig - Beschriftungsmöglichkeit auf Gerät - Manuelle Bedienung je Ausgang - Anzeige Schaltzustand je Ausgang Funktion: - Schalten elektrischer Lasten: Ohmsche, induktive und kapazitive Beleuchtungen - Signaleinrichtungen - Lastrelais/Schütz Ein Anwendungsprogramm mit folgenden Funktionen: Pro Gerät: - Zentrales Schalten aller Ausgänge - Zentrales Szenenobjekt - Sicherheitsprioritäten - Vorlagen Parameterseiten pro Funktion - In Betrieb, zyklisches Lebenssignal - Sende- und Schalt-Verzögerung nach Busspannungswiederkehr - Telegrammratenbegrenzung - Statuswerte anfordern - 24 Schwellwerte/Logische Verknüpfungen AND, OR, XOR, TOR-Funktion autark oder direkt mit Ausgang verbunden Pro Schalt-Ausgang: - Schließer/Öffner parametrierbar - Zeitfunktionen, Ein-/Ausschaltverzögerung - Treppenlichtfunktion mit Vorwarnung - Treppenlichtzeit über KNX veränderbar - 16 Szenenzuordnungen pro Ausgang (Aufruf über 1 Bit oder 1 Byte), abbildbar auf 64 KNX Szenen - Autarke Schwellwert Funktion - Schaltstatus - Zwangsführung/Sperren und Sicherheitsfunktion - Auswahl der Vorzugslage bei Busspannungsausfall - Auswahl der Vorzugslage nach Busspannungswiederkehr - Verhalten nach ETS-Download - Ein Statusbyte mit Betriebszuständen Eine Kaskadierung von Funktionen ist möglich. Ausgänge 8 potenzialfreie Kontakte Nennstrom pro Ausgang 16 A (230 V AC) Maximaler Strom Gerät 8 x 16 A Nennfrequenz 50/60 Hz Mehrphasen-Betrieb möglich Maximale Verlustleistung Gerät 8,0 W Schaltvermögen Nach DIN EN 60 669 16 A AC1 (140 μF) Max. Einschaltspitzenstrom (150 μs) 400 A LED und Energiesparlampen anschließbar Anschluss Laststromkreis Schraubklemmen mit Kombikopfschraube für Leitungen von 0,2 bis 6 mm² KNX Schraubenlose Busanschlussklemme Schutzart IP 20, DIN EN 60 529 Montage auf Tragschiene 35 mm, DIN EN 60 715 Einbaulage beliebig Breite 8 TE (140 mm) Gehäusematerial Kunststoff, halogenfrei Entflammbarkeit V-0 gem. UL94 Liefern, montieren inkl. Zubehör Inbetriebnahme Baureihe: Switch Actuators 16 A Unterstützte Bussysteme: KNX (TP) Anzahl digitaler Eingänge: 0 Anzahl Eingänge: Analog (0 ... 10 V / 4 ... 20 mA) 0 Anzahl Ausgänge: 8 Hilfsspannung AC/DC: KNX Montageart: DIN-Schiene Schutzart: IP20 Breite in Teilungseinheiten: 8 Fabrikat: ABB Typ: SA/S8.16.2.2 oder gleichwertig Angebotenes Fabrikat: '..........' Angebotener Typ: '..........' Liefern und betriebsbereit montieren
Artikelnr.: 2CDG110263R0011
|  | 1 | Stk | 381 | 381
1.1.80 | SA/U1.16.12 Schaltaktor 1fach
Zum Schalten von Beleuchtungskörpern (Glühlampen, 230 V -Halogenglühlampen und Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen Elektoniktrafos, Leuchtstofflampen) oder beliebigen anderen Verbrauchern.3 Binäreingänge zum Anschluss von potenzialfreien Kontakten - Einbau in Gerätedose nach DIN 49073 Anschluss mit beiliegenden Verbindungsklemmen Baureihe: Switch actuator, 16 A Unterstützte Bussysteme: KNX (TP) Anzahl Eingänge: 3 Anzahl Ausgänge: 1 Hilfsspannung AC/DC: 230 V AC/DC Montageart: Aufputzmontage Schutzart: IP20 Fabrikat: Busch-Jaeger Typ: SA/U1.16.12 oder gleichwertig Angebotenes Fabrikat: '..........' Angebotener Typ: '..........' Liefern und betriebsbereit montieren
Artikelnr.: 2CKA006151A0279
|  | 1 | Stk | 139 | 139
1.1.81 | SAH/S16.16.7.1 Schalt-/Jalousieaktor, 16fach, 16 A, REG
Combi Schaltaktor/Jalousieaktor, 16-fach, 16 A, REG zum Schalten von elektrischen Verbrauchern oder zum steuern von Jalousie- oder Rollladenantrieben (230 V AC). über KNX und/oder manuell. - 16 Schalt-/8 Jalousie-Ausgänge. Mischbetrieb möglich - integrierter KNX Busankoppler - Keine externe Spannungsversorgung notwendig - Beschriftungsmöglichkeit auf Gerät - Manuelle Bedienung je Ausgang - Anzeige Schalt-/Fahrzustand je Ausgang Funktion: - Schalten elektrischer Lasten Ohmsche, induktive und kapazitive - Beleuchtungen - Signaleinrichtungen - Lastrelais / Schütz Positionierung/Steuerung von - Jalousien / Rollläden - Markisen und anderen Behängen - Fenstern Ein Anwendungsprogramm mit folgenden Funktionen: Pro Gerät: - Manuelle Bedienung sperren/freigeben, Deaktivierung nach Zeit und Status auf KNX senden - Zentrales Schalten und Fahren aller Ausgänge - Zentrales Szenenobjekt - Sicherheitsprioritäten / Wetteralarm - Vorlagen Parameterseiten pro Funktion - In Betrieb, zyklisches Lebenssignal - Sende und Schalt-Verzögerung nach Busspannungswiederkehr - Telegrammratenbegrenzung - Statuswerte anfordern - 16 Schwellwerte/Logische Verknüpfungen AND, OR, XOR, TOR-Funktion autark oder direkt mit Ausgang verbunden Pro Schalt-Ausgang: - Schließer / Öffner parametrierbar - Zeitfunktionen, Ein- / Ausschaltverzögerung - Treppenlichtfunktion mit Vorwarnung - Treppenlichtzeit über KNX veränderbar - 16 Szenenzuordnungen pro Ausgang (Aufruf über 1 Bit oder 1 Byte), abbildbar auf 64 KNX Szenen - Autarke Schwellwert Funktion - Schaltstatus - Zwangsführung / Sperren und Sicherheitsfunktion - Auswahl der Vorzugslage bei Busspannungsausfall - Auswahl der Vorzugslage nach Busspannungswiederkehr - Verhalten nach ETS-Download - Ein Statusbyte mit Betriebszuständen pro Jalousie-Ausgang: - Zeitverzögertes Schalten der Antriebe - Position bei Sicherheitsalarmen (3 x Wind- , Regen- und Frostalarm mit zyklischer Überwachung, Sperren und Zwangsführung) und Verhalten bei Rücknahme einstellbar - Direkte Befehle Auf/Ab, Stopp, Lamellenverstellung - Position Höhe/Lamelle 0-255 anfahren - 16 Szenenzuordnungen pro Ausgang (Aufruf über 1 Bit oder 1 Byte), abbildbar auf 64 KNX Szenen - Fahrbereichsbegrenzung (für direkte und Automatik- Befehle) - Umkehrpause und Verzögerungszeiten des Antriebes einstellbar - Sonnenschutzautomatiksteuerung (Position Höhe/Lamelle bei Sonne) und Lamellennachführung - Status Höhe/Lamelle 0-255, Endlage oben/unten, Bedienbarkeit, Automatik, Statusinformation (1 Byte) - Totzeiten Behang/Lamelle einstellbar - Verhalten bei Busspannungsausfall - Verhalten nach Busspannungswiederkehr - Verhalten nach ETS-Download Eine Kaskadierung von Funktionen ist möglich. Ausgänge: 16 potenzialfreie Kontakte Nennstrom pro Ausgang: 16 A (230 V AC) Maximaler Strom Gerät: 160 A Mehrphasen-Betrieb: möglich Maximale Verlustleistung Gerät: 8 W Schaltvermögen - Nach DIN EN 60 669: 16 AC1 - Max. Einschaltspitzenstrom (150µs) 200A LED und Energiesparlampen anschließbar Bedienung: Handbedienung ist sperrbar Anschluss: Laststromkreis: Schraubklemmen mit Kombikopfschraube für Leitungen von 0,2 bis 6 mm² KNX: Schraubenlose Busanschlussklemme Schutzart: IP 20, DIN EN 60 529 Montage: auf Tragschiene 35 mm, DIN EN 60 715 Einbaulage: beliebig Breite: 8 TE (140 mm) Gehäusematerial: - Kunststoff, halogenfrei - Entflammbarkeit V-0 gem. UL94 Liefern montieren inkl. Zubehör: Inbetriebnahme: Hersteller: ABB STOTZ-KONTAKT Fabrikat wie: SAH/S 16.16.7.1 oder gleichwertig Menge: Baureihe: Switch Actuators 16 A Unterstützte Bussysteme: KNX (TP) Anzahl digitaler Eingänge: 0 Anzahl Eingänge: Analog (0 ... 10 V / 4 ... 20 mA) 0 Anzahl Ausgänge: 16 Hilfsspannung AC/DC: KNX Montageart: DIN-Schiene Schutzart: IP20 Breite in Teilungseinheiten: 8 Fabrikat: ABB Typ: SAH/S16.16.7.1 oder gleichwertig Angebotenes Fabrikat: '..........' Angebotener Typ: '..........' Liefern und betriebsbereit montieren
Artikelnr.: 2CDG110251R0011
|  | 1 | Stk | 591 | 591
1.1.82 | SAH/S24.16.7.1 Schalt-/Jalousieaktor, 24fach, 16 A, REG
Combi Schaltaktor/Jalousieaktor, 24-fach, 16 A, REG zum Schalten von elektrischen Verbrauchern oder zum steuern von Jalousie- oder Rollladenantrieben (230 V AC). über KNX und/oder manuell. - 24 Schalt-/12 Jalousie-Ausgänge. Mischbetrieb möglich - integrierter KNX Busankoppler - Keine externe Spannungsversorgung notwendig - Beschriftungsmöglichkeit auf Gerät - Manuelle Bedienung je Ausgang - Anzeige Schalt-/Fahrzustand je Ausgang Funktion: - Schalten elektrischer Lasten Ohmsche, induktive und kapazitive - Beleuchtungen - Signaleinrichtungen - Lastrelais / Schütz Positionierung/Steuerung von - Jalousien / Rollläden - Markisen und anderen Behängen - Fenstern Ein Anwendungsprogramm mit folgenden Funktionen: Pro Gerät: - Manuelle Bedienung sperren/freigeben, Deaktivierung nach Zeit und Status auf KNX senden - Zentrales Schalten und Fahren aller Ausgänge - Zentrales Szenenobjekt - Sicherheitsprioritäten / Wetteralarm - Vorlagen Parameterseiten pro Funktion - In Betrieb, zyklisches Lebenssignal - Sende und Schalt-Verzögerung nach Busspannungswiederkehr - Telegrammratenbegrenzung - Statuswerte anfordern - 24 Schwellwerte/Logische Verknüpfungen AND, OR, XOR, TOR-Funktion autark oder direkt mit Ausgang verbunden Pro Schalt-Ausgang: - Schließer / Öffner parametrierbar - Zeitfunktionen, Ein- / Ausschaltverzögerung - Treppenlichtfunktion mit Vorwarnung - Treppenlichtzeit über KNX veränderbar - 16 Szenenzuordnungen pro Ausgang (Aufruf über 1 Bit oder 1 Byte), abbildbar auf 64 KNX Szenen - Autarke Schwellwert Funktion - Schaltstatus - Zwangsführung / Sperren und Sicherheitsfunktion - Auswahl der Vorzugslage bei Busspannungsausfall - Auswahl der Vorzugslage nach Busspannungswiederkehr - Verhalten nach ETS-Download - Ein Statusbyte mit Betriebszuständen pro Jalousie-Ausgang: - Zeitverzögertes Schalten der Antriebe - Position bei Sicherheitsalarmen (3 x Wind- , Regen- und Frostalarm mit zyklischer Überwachung, Sperren und Zwangsführung) und Verhalten bei Rücknahme einstellbar - Direkte Befehle Auf/Ab, Stopp, Lamellenverstellung - Position Höhe/Lamelle 0-255 anfahren - 16 Szenenzuordnungen pro Ausgang (Aufruf über 1Bit oder 1Byte), abbildbar auf 64 KNX Szenen - Fahrbereichsbegrenzung (für direkte und Automatik- Befehle) - Umkehrpause und Verzögerungszeiten des Antriebes einstellbar - Sonnenschutzautomatiksteuerung (Position Höhe/Lamelle bei Sonne) und Lamellennachführung - Status Höhe/Lamelle 0-255, Endlage oben/unten, Bedienbarkeit, Automatik, Statusinformation (1 Byte) - Totzeiten Behang/Lamelle einstellbar - Verhalten bei Busspannungsausfall - Verhalten nach Busspannungswiederkehr - Verhalten nach ETS-Download Eine Kaskadierung von Funktionen ist möglich. Ausgänge: 24 potenzialfreie Kontakte Nennstrom pro Ausgang: 16 A (230 V AC) Maximaler Strom Gerät: 200 A Mehrphasen-Betrieb: möglich Maximale Verlustleistung Gerät: 12 W Schaltvermögen - Nach DIN EN 60 669: 16 AC1 - Max. Einschaltspitzenstrom (150µs) 200A LED und Energiesparlampen anschließbar Bedienung: Handbedienung ist sperrbar Anschluss: Laststromkreis: Schraubklemmen mit Kombikopfschraube für Leitungen von 0,2 bis 6 mm² KNX: Schraubenlose Busanschlussklemme Schutzart: IP 20, DIN EN 60 529 Montage: auf Tragschiene 35 mm, DIN EN 60 715 Einbaulage: beliebig Breite: 12 TE (210 mm) Gehäusematerial: - Kunststoff, halogenfrei - Entflammbarkeit V-0 gem. UL94 Liefern montieren inkl. Zubehör: Inbetriebnahme: Hersteller: ABB STOTZ-KONTAKT Fabrikat wie: SAH/S 24.16.7.1 oder gleichwertig Menge: Baureihe: Switch Actuators 16 A Unterstützte Bussysteme: KNX (TP) Anzahl digitaler Eingänge: 0 Anzahl Eingänge: Analog (0 ... 10 V / 4 ... 20 mA) 0 Anzahl Ausgänge: 24 Hilfsspannung AC/DC: KNX Montageart: DIN-Schiene Schutzart: IP20 Breite in Teilungseinheiten: 12 Fabrikat: ABB Typ: SAH/S24.16.7.1 oder gleichwertig Angebotenes Fabrikat: '..........' Angebotener Typ: '..........' Liefern und betriebsbereit montieren
Artikelnr.: 2CDG110252R0011
|  | 1 | Stk | 724 | 724
1.1.83 | SAH/S8.16.7.1 Schalt-/Jalousieaktor, 8fach, 16 A, REG
Combi Schaltaktor/Jalousieaktor, 8-fach, 16 A, REG zum Schalten von elektrischen Verbrauchern oder zum steuern von Jalousie- oder Rollladenantrieben (230 V AC). über KNX und/oder manuell. - 8 Schalt-/4 Jalousie-Ausgänge. Mischbetrieb möglich - integrierter KNX Busankoppler - Keine externe Spannungsversorgung notwendig - Beschriftungsmöglichkeit auf Gerät - Manuelle Bedienung je Ausgang - Anzeige Schalt-/Fahrzustand je Ausgang Funktion: - Schalten elektrischer Lasten Ohmsche, induktive und kapazitive - Beleuchtungen - Signaleinrichtungen - Lastrelais / Schütz Positionierung/Steuerung von - Jalousien / Rollläden - Markisen und anderen Behängen - Fenstern Ein Anwendungsprogramm mit folgenden Funktionen: Pro Gerät: - Manuelle Bedienung sperren/freigeben, Deaktivierung nach Zeit und Status auf KNX senden - Zentrales Schalten und Fahren aller Ausgänge - Zentrales Szenenobjekt - Sicherheitsprioritäten / Wetteralarm - Vorlagen Parameterseiten pro Funktion - In Betrieb, zyklisches Lebenssignal - Sende und Schalt-Verzögerung nach Busspannungswiederkehr - Telegrammratenbegrenzung - Statuswerte anfordern - 8 Schwellwerte/Logische Verknüpfungen AND, OR, XOR, TOR-Funktion autark oder direkt mit Ausgang verbunden Pro Schalt-Ausgang: - Schließer / Öffner parametrierbar - Zeitfunktionen, Ein- / Ausschaltverzögerung - Treppenlichtfunktion mit Vorwarnung - Treppenlichtzeit über KNX veränderbar - 16 Szenenzuordnungen pro Ausgang (Aufruf über 1 Bit oder 1 Byte), abbildbar auf 64 KNX Szenen - Autarke Schwellwert Funktion - Schaltstatus - Zwangsführung / Sperren und Sicherheitsfunktion - Auswahl der Vorzugslage bei Busspannungsausfall - Auswahl der Vorzugslage nach Busspannungswiederkehr - Verhalten nach ETS-Download - Ein Statusbyte mit Betriebszuständen pro Jalousie-Ausgang: - Zeitverzögertes Schalten der Antriebe - Position bei Sicherheitsalarmen (3 x Wind- , Regen- und Frostalarm mit zyklischer Überwachung, Sperren und Zwangsführung) und Verhalten bei Rücknahme einstellbar - Direkte Befehle Auf/Ab, Stopp, Lamellenverstellung - Position Höhe/Lamelle 0-255 anfahren - 16 Szenenzuordnungen pro Ausgang (Aufruf über 1 Bit oder 1 Byte), abbildbar auf 64 KNX Szenen - Fahrbereichsbegrenzung (für direkte und Automatik- Befehle) - Umkehrpause und Verzögerungszeiten des Antriebes einstellbar - Sonnenschutzautomatiksteuerung (Position Höhe/Lamelle bei Sonne) und Lamellennachführung - Status Höhe/Lamelle 0-255, Endlage oben/unten, Bedienbarkeit, Automatik, Statusinformation (1 Byte) - Totzeiten Behang/Lamelle einstellbar - Verhalten bei Busspannungsausfall - Verhalten nach Busspannungswiederkehr - Verhalten nach ETS-Download Eine Kaskadierung von Funktionen ist möglich. Ausgänge: 8 potenzialfreie Kontakte Nennstrom pro Ausgang: 16 A (230 V AC) Maximaler Strom Gerät: 100 A Mehrphasen-Betrieb: möglich Maximale Verlustleistung Gerät: 4 W Schaltvermögen - Nach DIN EN 60 669: 16 AC1 - Max. Einschaltspitzenstrom (150µs) 200A LED und Energiesparlampen anschließbar Bedienung: Handbedienung ist sperrbar Anschluss: Laststromkreis: Schraubklemmen mit Kombikopfschraube für Leitungen von 0,2 bis 6 mm² KNX: Schraubenlose Busanschlussklemme Schutzart: IP 20, DIN EN 60 529 Montage: auf Tragschiene 35 mm, DIN EN 60 715 Einbaulage: beliebig Breite: 4 TE (70 mm) Gehäusematerial: - Kunststoff, halogenfrei - Entflammbarkeit V-0 gem. UL94 Liefern montieren inkl. Zubehör: Inbetriebnahme: Hersteller: ABB STOTZ-KONTAKT Fabrikat wie: SAH/S 8.16.7.1 oder gleichwertig Menge: Baureihe: Switch Actuators 16 A Unterstützte Bussysteme: KNX (TP) Anzahl digitaler Eingänge: 0 Anzahl Eingänge: Analog (0 ... 10 V / 4 ... 20 mA) 0 Anzahl Ausgänge: 8 Hilfsspannung AC/DC: KNX Montageart: DIN-Schiene Schutzart: IP20 Breite in Teilungseinheiten: 4 Fabrikat: ABB Typ: SAH/S8.16.7.1 oder gleichwertig Angebotenes Fabrikat: '..........' Angebotener Typ: '..........' Liefern und betriebsbereit montieren
Artikelnr.: 2CDG110250R0011
|  | 1 | Stk | 405 | 405
1.1.84 | SAH/S8.16.7.11 Schalt-/Jalousieaktor, 8fach, 16 A, REG, BJE
Zum Schalten von elektrischen Verbrauchern oder zum Steuern von Jalousie- oder Rollladenantrieben (230 V AC) über KNX und/oder manuell. Mit manueller Bedienung am Gerät. Baureihe: Switch Actuators 16 A Unterstützte Bussysteme: KNX (TP) Anzahl digitaler Eingänge: 0 Anzahl Eingänge: Analog (0 ... 10 V / 4 ... 20 mA) 0 Anzahl Ausgänge: 8 Hilfsspannung AC/DC: KNX Montageart: DIN-Schiene Schutzart: IP20 Breite in Teilungseinheiten: 4 Fabrikat: ABB Typ: SAH/S8.16.7.11 oder gleichwertig Angebotenes Fabrikat: '..........' Angebotener Typ: '..........' Liefern und betriebsbereit montieren
Artikelnr.: 2CDG110250R0021
|  | 1 | Stk | 405 | 405
1.1.85 | SAH/U2.16.12 Schalt/Jalousie 2f/1f,
Zum Schalten von Jalousien und Markisen.3 Binäreingänge zum Anschluss von potenzialfreien Kontakten - Einbau in Gerätedose nach DIN 49073 Anschluss mit beiliegenden Verbindungsklemmen Bemessungsspannung: 230 V Schutzart: IP20 Fabrikat: Busch-Jaeger Typ: SAH/U2.16.12 oder gleichwertig Angebotenes Fabrikat: '..........' Angebotener Typ: '..........' Liefern und betriebsbereit montieren
Artikelnr.: 2CKA006152A0041
|  | 1 | Stk | 159 | 159
1.1.86 | SA/S12.16.5.2 Schaltaktor, 12fach, 16 A, C-Last, REG
Schaltaktor, 12-fach, 16/20 A C-Load, REG schaltet mit potenzialfreien Kontakten Stromkreise mit elektrischen Verbrauchern über KNX und/oder manuell ohne zusätzlicher Hilfsspannung. - Integrierter KNX Busankoppler - Keine externe Spannungsversorgung notwendig - Beschriftungsmöglichkeit auf Gerät - Manuelle Bedienung je Ausgang - Anzeige Schaltzustand je Ausgang Funktion: - Schalten elektrischer Lasten (C-Last): Ohmsche, induktive und kapazitive Beleuchtungen - Signaleinrichtungen - Lastrelais/Schütz Ein Anwendungsprogramm mit folgenden Funktionen: Pro Gerät: - Zentrales Schalten aller Ausgänge - Zentrales Szenenobjekt - Sicherheitsprioritäten - Vorlagen Parameterseiten pro Funktion - In Betrieb, zyklisches Lebenssignal - Sende- und Schalt-Verzögerung nach Busspannungswiederkehr - Telegrammratenbegrenzung - Statuswerte anfordern - 24 Schwellwerte/Logische Verknüpfungen AND, OR, XOR, TOR-Funktion autark oder direkt mit Ausgang verbunden Pro Schalt-Ausgang: - Schließer/Öffner parametrierbar - Zeitfunktionen, Ein-/Ausschaltverzögerung - Treppenlichtfunktion mit Vorwarnung - Treppenlichtzeit über KNX veränderbar - 16 Szenenzuordnungen pro Ausgang (Aufruf über 1 Bit oder 1 Byte), abbildbar auf 64 KNX Szenen - Autarke Schwellwert Funktion - Schaltstatus - Zwangsführung/Sperren und Sicherheitsfunktion - Auswahl der Vorzugslage bei Busspannungsausfall - Auswahl der Vorzugslage nach Busspannungswiederkehr - Verhalten nach ETS-Download - Ein Statusbyte mit Betriebszuständen Eine Kaskadierung von Funktionen ist möglich. Ausgänge 12 potenzialfreie Kontakte Nennstrom pro Ausgang 16 A (230 V AC) C-Last 20 A (230 V AC) Nennfrequenz 50/60 Hz Maximaler Strom Gerät 12 x 20 A Nennfrequenz 50/60 Hz Mehrphasen-Betrieb möglich Maximale Verlustleistung Gerät 12,0 W (16 A) / 16,0 W (20 A) Schaltvermögen Nach DIN EN 60 669 16 A / 20 A AC1 (200 μF) Max. Einschaltspitzenstrom (150 μs) 600 A LED und Energiesparlampen anschließbar Anschluss Laststromkreis Schraubklemmen mit Kombikopfschraube für Leitungen von 0,2 bis 6 mm² KNX Schraubenlose Busanschlussklemme Schutzart IP 20, DIN EN 60 529 Montage auf Tragschiene 35 mm, DIN EN 60 715 Einbaulage beliebig Breite 12 TE (210 mm) Gehäusematerial Kunststoff, halogenfrei Entflammbarkeit V-0 gem. UL94 Liefern, montieren inkl. Zubehör Inbetriebnahme Baureihe: Switch Actuators 16/20 A Unterstützte Bussysteme: KNX (TP) Anzahl digitaler Eingänge: 0 Anzahl Eingänge: Analog (0 ... 10 V / 4 ... 20 mA) 0 Anzahl Ausgänge: 12 Hilfsspannung AC/DC: KNX Montageart: DIN-Schiene Schutzart: IP20 Breite in Teilungseinheiten: 12 Fabrikat: ABB Typ: SA/S12.16.5.2 oder gleichwertig Angebotenes Fabrikat: '..........' Angebotener Typ: '..........' Liefern und betriebsbereit montieren
Artikelnr.: 2CDG110268R0011
|  | 1 | Stk | 536 | 536
1.1.87 | SA/S12.16.6.2 Schaltaktor, 12fach, 16 A, C-Last mit Energiefunktion, REG
Schaltaktor, 12fach, 16/20 A, C-Last mit Energiefunktion, REG schaltet mit potenzialfreien Kontakten Stromkreise mit elek. Verbrauchern über KNX und/oder manuell. Stromerfassung und Energiefunktion. Ohne zusätzlicher Hilfsspannung. - Integrierter KNX Busankoppler - Keine externe Spannungsversorgung notwendig - Beschriftungsmöglichkeit auf Gerät - Manuelle Bedienung je Ausgang - Anzeige Schalposition je Ausgang Funktion: - Schalten ohmscher, induktiver und kapazitiver Lasten - Beleuchtungen - Signaleinrichtungen - Lastrelais/Schütz - Last- und Energiefunktionen Ein Anwendungsprogramm mit folgenden Funktionen: Pro Gerät: - Zentrales Schalten aller Ausgänge - Zentraler Szenenaufruf - Zentrale Lastabschaltung (DTP236.001) - Sicherheitsprioritäten - Parametrierung über Vorlagen - zyklisches in-Betrieb-Telegramm - In Betrieb, zyklisches Lebenssignal - Sende- und Schalt-Verzögerung nach Busspannungswiederkehr - Telegrammratenbegrenzung - Statuswerte anfordern - 24 Schwellwerte/Logische Verknüpfungen (AND, OR, XOR, TOR, Inverter) autark oder direkt mit Ausgang verbunden - 4 Energiegruppen Pro Schalt-Ausgang: - Schließer/Öffner parametrierbar - Zeitfunktionen, Ein-/Ausschaltverzögerung - Treppenlichtfunktion mit Vorwarnung - Treppenlichtzeit über KNX veränderbar - 16 Szenenzuordnungen pro Ausgang (Aufruf über 1 Bit oder 1 Byte), abbildbar auf 64 KNX Szenen - Unabhängige Logik-/Schwellwert-Funktion - Schaltstatus - Zwangsführung / Sperren und Sicherheitsfunktion - Verhalten bei Busspannungsausfall - Verhalten nach Busspannungswiederkehr - Verhalten nach ETS-Download - Statusbyte mit Betriebszuständen - Lastabschaltung (Integration in ein Laststeuer-System über DTP236.001) - Strommessung - Leistungsberechnung (Spannung und Leistungsfaktor über KNX änderbar) - Energieverbrauchsberechnung (Haupt- und Zwischenzähler) - Lastüberwachung (ein/aus, Standby, Unterlast, Betrieb, Überlast, Max Last), Schwellwerte über KNX änderbar - Kontaktüberwachung (über tatsächlichen Stromfluss) Eine Kombination von Funktionen ist möglich. Ausgänge: 12 potenzialfreie Kontakte Nennstrom pro Ausgang: 16 A (230 V AC) C-Last 20A (230 V AC) Nennfrequenz: 50 / 60 Hz Maximaler Strom Gerät: 12 x 20 A Nennfrequenz: 50 / 60 Hz Mehrphasen-Betrieb: möglich Stromerkennung: 0,02 A - 20 A AC, +/- 2% Maximale Verlustleistung Gerät: 12,0 W (16 A) / 16,0 W (20 A) Schaltvermögen - Nach DIN EN 60 947: 16 A AC3 / 20 A AC1 - Nach DIN EN 60 669: 16 A / 20 A (200 µF) - Max. Einschaltspitzenstrom (150µs) 600A LED und Energiesparlampen anschließbar Anschluss: Laststromkreis: Schraubklemmen mit Kombikopfschraube für Leitungen von 0,2 bis 6 mm² KNX: Schraubenlose Busanschlussklemme Schutzart: IP 20, DIN EN 60 529 Montage: auf Tragschiene 35 mm, DIN EN 60 715 Einbaulage: beliebig Breite: 12 TE (210 mm) Gehäusematerial: - Kunststoff, halogenfrei - Entflammbarkeit V-0 gem. UL94 Liefern/Montieren inkl. Zubehör: Inbetriebnahme: Baureihe: Switch Actuators 16/20 A Unterstützte Bussysteme: KNX (TP) Anzahl digitaler Eingänge: 0 Anzahl Eingänge: Analog (0 ... 10 V / 4 ... 20 mA) 0 Anzahl Ausgänge: 12 Hilfsspannung AC/DC: KNX Montageart: DIN-Schiene Schutzart: IP20 Breite in Teilungseinheiten: 12 Fabrikat: ABB Typ: SA/S12.16.6.2 oder gleichwertig Angebotenes Fabrikat: '..........' Angebotener Typ: '..........' Liefern und betriebsbereit montieren
Artikelnr.: 2CDG110272R0011
|  | 1 | Stk | 590 | 590
1.1.88 | SA/S2.16.5.12 Schaltaktor, 2fach, 16 A, C-Last, REG, BJE
Zum Schalten von elektrischen Verbrauchern mittels potenzialfreier Kontakte. Mit manueller "Vor-Ort-Bedienung" der Ausgänge Mit "Vor-Ort-Anzeige" der Eingänge Ohne zusätzliche Spannungsversorgung Zum Schalten von lasten mit hohen Einschaltstromspitzen, wie Leuchtmittel mit Kompensations-Kondensatoren oder Leuchtstofflampenlasten (AX) nach EN 60669 Baureihe: Switch Actuators 16/20 A Unterstützte Bussysteme: KNX (TP) Anzahl digitaler Eingänge: 0 Anzahl Eingänge: Analog (0 ... 10 V / 4 ... 20 mA) 0 Anzahl Ausgänge: 2 Hilfsspannung AC/DC: KNX Montageart: DIN-Schiene Schutzart: IP20 Breite in Teilungseinheiten: 2 Fabrikat: ABB Typ: SA/S2.16.5.12 oder gleichwertig Angebotenes Fabrikat: '..........' Angebotener Typ: '..........' Liefern und betriebsbereit montieren
Artikelnr.: 2CDG110265R0021
|  | 1 | Stk | 252 | 252
1.1.89 | SA/S2.16.5.2 Schaltaktor, 2fach, 16 A, C-Last, REG
Schaltaktor, 2-fach, 16/20 A C-Load, REG schaltet mit potenzialfreien Kontakten Stromkreise mit elektrischen Verbrauchern über KNX und/oder manuell ohne zusätzlicher Hilfsspannung. - Integrierter KNX Busankoppler - Keine externe Spannungsversorgung notwendig - Beschriftungsmöglichkeit auf Gerät - Manuelle Bedienung je Ausgang - Anzeige Schaltzustand je Ausgang Funktion: - Schalten elektrischer Lasten (C-Last): Ohmsche, induktive und kapazitive Beleuchtungen - Signaleinrichtungen - Lastrelais/Schütz Ein Anwendungsprogramm mit folgenden Funktionen: Pro Gerät: - Zentrales Schalten aller Ausgänge - Zentrales Szenenobjekt - Sicherheitsprioritäten - Vorlagen Parameterseiten pro Funktion - In Betrieb, zyklisches Lebenssignal - Sende- und Schalt-Verzögerung nach Busspannungswiederkehr - Telegrammratenbegrenzung - Statuswerte anfordern - 24 Schwellwerte/Logische Verknüpfungen AND, OR, XOR, TOR-Funktion autark oder direkt mit Ausgang verbunden Pro Schalt-Ausgang: - Schließer/Öffner parametrierbar - Zeitfunktionen, Ein-/Ausschaltverzögerung - Treppenlichtfunktion mit Vorwarnung - Treppenlichtzeit über KNX veränderbar - 16 Szenenzuordnungen pro Ausgang (Aufruf über 1 Bit oder 1 Byte), abbildbar auf 64 KNX Szenen - Autarke Schwellwert Funktion - Schaltstatus - Zwangsführung/Sperren und Sicherheitsfunktion - Auswahl der Vorzugslage bei Busspannungsausfall - Auswahl der Vorzugslage nach Busspannungswiederkehr - Verhalten nach ETS-Download - Ein Statusbyte mit Betriebszuständen Eine Kaskadierung von Funktionen ist möglich. Ausgänge 2 potenzialfreie Kontakte Nennstrom pro Ausgang 16 A (230 V AC) C-Last 20 A (230 V AC) Nennfrequenz 50/60 Hz Maximaler Strom Gerät 2 x 20 A Nennfrequenz 50/60 Hz Mehrphasen-Betrieb möglich Maximale Verlustleistung Gerät 2,0 W (16 A) / 3,0 W (20 A) Schaltvermögen Nach DIN EN 60 669 16 A / 20 A AC1 (200 μF) Max. Einschaltspitzenstrom (150 μs) 600 A LED und Energiesparlampen anschließbar Anschluss Laststromkreis Schraubklemmen mit Kombikopfschraube für Leitungen von 0,2 bis 6 mm² KNX Schraubenlose Busanschlussklemme Schutzart IP 20, DIN EN 60 529 Montage auf Tragschiene 35 mm, DIN EN 60 715 Einbaulage beliebig Breite 2 TE (36 mm) Gehäusematerial Kunststoff, halogenfrei Entflammbarkeit V-0 gem. UL94 Liefern, montieren inkl. Zubehör Inbetriebnahme Baureihe: Switch Actuators 16/20 A Unterstützte Bussysteme: KNX (TP) Anzahl digitaler Eingänge: 0 Anzahl Eingänge: Analog (0 ... 10 V / 4 ... 20 mA) 0 Anzahl Ausgänge: 2 Hilfsspannung AC/DC: KNX Montageart: DIN-Schiene Schutzart: IP20 Breite in Teilungseinheiten: 2 Fabrikat: ABB Typ: SA/S2.16.5.2 oder gleichwertig Angebotenes Fabrikat: '..........' Angebotener Typ: '..........' Liefern und betriebsbereit montieren
Artikelnr.: 2CDG110265R0011
|  | 1 | Stk | 252 | 252
1.1.90 | SA/S2.16.6.2 Schaltaktor, 2fach, 16 A, C-Last mit Energiefunktion, REG
Schaltaktor, 2-fach, 16/20 A, C-Last mit Energiefunktion, REG schaltet mit potenzialfreien Kontakten Stromkreise mit elek. Verbrauchern über KNX und/oder manuell. Stromerfassung und Energiefunktion. Ohne zusätzlicher Hilfsspannung. - Integrierter KNX Busankoppler - Keine externe Spannungsversorgung notwendig - Beschriftungsmöglichkeit auf Gerät - Manuelle Bedienung je Ausgang - Anzeige Schalposition je Ausgang Funktion: - Schalten ohmscher, induktiver und kapazitiver Lasten - Beleuchtungen - Signaleinrichtungen - Lastrelais/Schütz - Last- und Energiefunktionen Ein Anwendungsprogramm mit folgenden Funktionen: Pro Gerät: - Zentrales Schalten aller Ausgänge - Zentraler Szenenaufruf - Zentrale Lastabschaltung (DTP236.001) - Sicherheitsprioritäten - Parametrierung über Vorlagen - zyklisches in-Betrieb-Telegramm - In Betrieb, zyklisches Lebenssignal - Sende- und Schalt-Verzögerung nach Busspannungswiederkehr - Telegrammratenbegrenzung - Statuswerte anfordern - 24 Schwellwerte/Logische Verknüpfungen (AND, OR, XOR, TOR, Inverter) autark oder direkt mit Ausgang verbunden - 4 Energiegruppen Pro Schalt-Ausgang: - Schließer/Öffner parametrierbar - Zeitfunktionen, Ein-/Ausschaltverzögerung - Treppenlichtfunktion mit Vorwarnung - Treppenlichtzeit über KNX veränderbar - 16 Szenenzuordnungen pro Ausgang (Aufruf über 1 Bit oder 1 Byte), abbildbar auf 64 KNX Szenen - Unabhängige Logik-/Schwellwert-Funktion - Schaltstatus - Zwangsführung / Sperren und Sicherheitsfunktion - Verhalten bei Busspannungsausfall - Verhalten nach Busspannungswiederkehr - Verhalten nach ETS-Download - Statusbyte mit Betriebszuständen - Lastabschaltung (Integration in ein Laststeuer-System über DTP236.001) - Strommessung - Leistungsberechnung (Spannung und Leistungsfaktor über KNX änderbar) - Energieverbrauchsberechnung (Haupt- und Zwischenzähler) - Lastüberwachung (ein/aus, Standby, Unterlast, Betrieb, Überlast, Max Last), Schwellwerte über KNX änderbar - Kontaktüberwachung (über tatsächlichen Stromfluss) Eine Kombination von Funktionen ist möglich. Ausgänge: 2 potenzialfreie Kontakte Nennstrom pro Ausgang: 16 A (230 V AC) C-Last 20A (230 V AC) Nennfrequenz: 50 / 60 Hz Maximaler Strom Gerät: 2 x 20 A Nennfrequenz: 50 / 60 Hz Mehrphasen-Betrieb: möglich Stromerkennung: 0,02 A - 20 A AC, +/- 2% Maximale Verlustleistung Gerät: 2,0 W (16 A) / 3,0 W (20 A) Schaltvermögen - Nach DIN EN 60 947: 16 A AC3 / 20 A AC1 - Nach DIN EN 60 669: 16 A / 20 A (200 µF) - Max. Einschaltspitzenstrom (150µs) 600A LED und Energiesparlampen anschließbar Anschluss: Laststromkreis: Schraubklemmen mit Kombikopfschraube für Leitungen von 0,2 bis 6 mm² KNX: Schraubenlose Busanschlussklemme Schutzart: IP 20, DIN EN 60 529 Montage: auf Tragschiene 35 mm, DIN EN 60 715 Einbaulage: beliebig Breite: 2 TE (36 mm) Gehäusematerial: - Kunststoff, halogenfrei - Entflammbarkeit V-0 gem. UL94 Liefern/Montieren inkl. Zubehör: Inbetriebnahme: Baureihe: Switch Actuators 16/20 A Unterstützte Bussysteme: KNX (TP) Anzahl digitaler Eingänge: 0 Anzahl Eingänge: Analog (0 ... 10 V / 4 ... 20 mA) 0 Anzahl Ausgänge: 2 Hilfsspannung AC/DC: KNX Montageart: DIN-Schiene Schutzart: IP20 Breite in Teilungseinheiten: 2 Fabrikat: ABB Typ: SA/S2.16.6.2 oder gleichwertig Angebotenes Fabrikat: '..........' Angebotener Typ: '..........' Liefern und betriebsbereit montieren
Artikelnr.: 2CDG110269R0011
|  | 1 | Stk | 282 | 282
1.1.91 | SA/S4.16.5.2 Schaltaktor, 4fach, 16 A, C-Last, REG
Schaltaktor, 4-fach, 16/20 A C-Load, REG schaltet mit potenzialfreien Kontakten Stromkreise mit elektrischen Verbrauchern über KNX und/oder manuell ohne zusätzlicher Hilfsspannung. - Integrierter KNX Busankoppler - Keine externe Spannungsversorgung notwendig - Beschriftungsmöglichkeit auf Gerät - Manuelle Bedienung je Ausgang - Anzeige Schaltzustand je Ausgang Funktion: - Schalten elektrischer Lasten (C-Last): Ohmsche, induktive und kapazitive Beleuchtungen - Signaleinrichtungen - Lastrelais/Schütz Ein Anwendungsprogramm mit folgenden Funktionen: Pro Gerät: - Zentrales Schalten aller Ausgänge - Zentrales Szenenobjekt - Sicherheitsprioritäten - Vorlagen Parameterseiten pro Funktion - In Betrieb, zyklisches Lebenssignal - Sende- und Schalt-Verzögerung nach Busspannungswiederkehr - Telegrammratenbegrenzung - Statuswerte anfordern - 24 Schwellwerte/Logische Verknüpfungen AND, OR, XOR, TOR-Funktion autark oder direkt mit Ausgang verbunden Pro Schalt-Ausgang: - Schließer/Öffner parametrierbar - Zeitfunktionen, Ein-/Ausschaltverzögerung - Treppenlichtfunktion mit Vorwarnung - Treppenlichtzeit über KNX veränderbar - 16 Szenenzuordnungen pro Ausgang (Aufruf über 1 Bit oder 1 Byte), abbildbar auf 64 KNX Szenen - Autarke Schwellwert Funktion - Schaltstatus - Zwangsführung/Sperren und Sicherheitsfunktion - Auswahl der Vorzugslage bei Busspannungsausfall - Auswahl der Vorzugslage nach Busspannungswiederkehr - Verhalten nach ETS-Download - Ein Statusbyte mit Betriebszuständen Eine Kaskadierung von Funktionen ist möglich. Ausgänge 4 potenzialfreie Kontakte Nennstrom pro Ausgang 16 A (230 V AC) C-Last 20 A (230 V AC) Nennfrequenz 50/60 Hz Maximaler Strom Gerät 4 x 20 A Nennfrequenz 50/60 Hz Mehrphasen-Betrieb möglich Maximale Verlustleistung Gerät 4,0 W (16 A) / 5,5 W (20 A) Schaltvermögen Nach DIN EN 60 669 16 A / 20 A AC1 (200 μF) Max. Einschaltspitzenstrom (150 μs) 600 A LED und Energiesparlampen anschließbar Anschluss Laststromkreis Schraubklemmen mit Kombikopfschraube für Leitungen von 0,2 bis 6 mm² KNX Schraubenlose Busanschlussklemme Schutzart IP 20, DIN EN 60 529 Montage auf Tragschiene 35 mm, DIN EN 60 715 Einbaulage beliebig Breite 4 TE (70 mm) Gehäusematerial Kunststoff, halogenfrei Entflammbarkeit V-0 gem. UL94 Liefern, montieren inkl. Zubehör Inbetriebnahme Baureihe: Switch Actuators 16/20 A Unterstützte Bussysteme: KNX (TP) Anzahl digitaler Eingänge: 0 Anzahl Eingänge: Analog (0 ... 10 V / 4 ... 20 mA) 0 Anzahl Ausgänge: 4 Hilfsspannung AC/DC: KNX Montageart: DIN-Schiene Schutzart: IP20 Breite in Teilungseinheiten: 4 Fabrikat: ABB Typ: SA/S4.16.5.2 oder gleichwertig Angebotenes Fabrikat: '..........' Angebotener Typ: '..........' Liefern und betriebsbereit montieren
Artikelnr.: 2CDG110266R0011
|  | 1 | Stk | 315 | 315
1.1.92 | SA/S4.16.6.2 Schaltaktor, 4fach, 16 A, C-Last mit Energiefunktion, REG
Schaltaktor, 4-fach, 16/20 A, C-Last mit Energiefunktion, REG schaltet mit potenzialfreien Kontakten Stromkreise mit elek. Verbrauchern über KNX und/oder manuell. Stromerfassung und Energiefunktion. Ohne zusätzlicher Hilfsspannung. - Integrierter KNX Busankoppler - Keine externe Spannungsversorgung notwendig - Beschriftungsmöglichkeit auf Gerät - Manuelle Bedienung je Ausgang - Anzeige Schalposition je Ausgang Funktion: - Schalten ohmscher, induktiver und kapazitiver Lasten - Beleuchtungen - Signaleinrichtungen - Lastrelais/Schütz - Last- und Energiefunktionen Ein Anwendungsprogramm mit folgenden Funktionen: Pro Gerät: - Zentrales Schalten aller Ausgänge - Zentraler Szenenaufruf - Zentrale Lastabschaltung (DTP236.001) - Sicherheitsprioritäten - Parametrierung über Vorlagen - zyklisches in-Betrieb-Telegramm - In Betrieb, zyklisches Lebenssignal - Sende- und Schalt-Verzögerung nach Busspannungswiederkehr - Telegrammratenbegrenzung - Statuswerte anfordern - 24 Schwellwerte/Logische Verknüpfungen (AND, OR, XOR, TOR, Inverter) autark oder direkt mit Ausgang verbunden - 4 Energiegruppen Pro Schalt-Ausgang: - Schließer/Öffner parametrierbar - Zeitfunktionen, Ein-/Ausschaltverzögerung - Treppenlichtfunktion mit Vorwarnung - Treppenlichtzeit über KNX veränderbar - 16 Szenenzuordnungen pro Ausgang (Aufruf über 1 Bit oder 1 Byte), abbildbar auf 64 KNX Szenen - Unabhängige Logik-/Schwellwert-Funktion - Schaltstatus - Zwangsführung / Sperren und Sicherheitsfunktion - Verhalten bei Busspannungsausfall - Verhalten nach Busspannungswiederkehr - Verhalten nach ETS-Download - Statusbyte mit Betriebszuständen - Lastabschaltung (Integration in ein Laststeuer-System über DTP236.001) - Strommessung - Leistungsberechnung (Spannung und Leistungsfaktor über KNX änderbar) - Energieverbrauchsberechnung (Haupt- und Zwischenzähler) - Lastüberwachung (ein/aus, Standby, Unterlast, Betrieb, Überlast, Max Last), Schwellwerte über KNX änderbar - Kontaktüberwachung (über tatsächlichen Stromfluss) Eine Kombination von Funktionen ist möglich. Ausgänge: 4 potenzialfreie Kontakte Nennstrom pro Ausgang: 16 A (230 V AC) C-Last 20A (230 V AC) Nennfrequenz: 50 / 60 Hz Maximaler Strom Gerät: 4 x 20 A Nennfrequenz: 50 / 60 Hz Mehrphasen-Betrieb: möglich Stromerkennung: 0,02 A - 20 A AC, +/- 2% Maximale Verlustleistung Gerät: 4,0 W (16 A) / 5,5 W (20 A) Schaltvermögen - Nach DIN EN 60 947: 16 A AC3 / 20 A AC1 - Nach DIN EN 60 669: 16 A / 20 A (200 µF) - Max. Einschaltspitzenstrom (150µs) 600A LED und Energiesparlampen anschließbar Anschluss: Laststromkreis: Schraubklemmen mit Kombikopfschraube für Leitungen von 0,2 bis 6 mm² KNX: Schraubenlose Busanschlussklemme Schutzart: IP 20, DIN EN 60 529 Montage: auf Tragschiene 35 mm, DIN EN 60 715 Einbaulage: beliebig Breite: 4 TE (70 mm) Gehäusematerial: - Kunststoff, halogenfrei - Entflammbarkeit V-0 gem. UL94 Liefern/Montieren inkl. Zubehör: Inbetriebnahme: Baureihe: Switch Actuators 16/20 A Unterstützte Bussysteme: KNX (TP) Anzahl digitaler Eingänge: 0 Anzahl Eingänge: Analog (0 ... 10 V / 4 ... 20 mA) 0 Anzahl Ausgänge: 4 Hilfsspannung AC/DC: KNX Montageart: DIN-Schiene Schutzart: IP20 Breite in Teilungseinheiten: 4 Fabrikat: ABB Typ: SA/S4.16.6.2 oder gleichwertig Angebotenes Fabrikat: '..........' Angebotener Typ: '..........' Liefern und betriebsbereit montieren
Artikelnr.: 2CDG110270R0011
|  | 1 | Stk | 346 | 346
1.1.93 | SA/S8.16.5.12 Schaltaktor, 8fach, 16 A, C-Last, REG, BJE
Zum Schalten von elektrischen Verbrauchern mittels potenzialfreier Kontakte. Mit manueller "Vor-Ort-Bedienung" der Ausgänge Mit "Vor-Ort-Anzeige" der Eingänge Ohne zusätzliche Spannungsversorgung Zum Schalten von lasten mit hohen Einschaltstromspitzen, wie Leuchtmittel mit Kompensations-Kondensatoren oder Leuchtstofflampenlasten (AX) nach EN 60669 Baureihe: Switch Actuators 16/20 A Unterstützte Bussysteme: KNX (TP) Anzahl digitaler Eingänge: 0 Anzahl Eingänge: Analog (0 ... 10 V / 4 ... 20 mA) 0 Anzahl Ausgänge: 8 Hilfsspannung AC/DC: KNX Montageart: DIN-Schiene Schutzart: IP20 Breite in Teilungseinheiten: 8 Fabrikat: ABB Typ: SA/S8.16.5.12 oder gleichwertig Angebotenes Fabrikat: '..........' Angebotener Typ: '..........' Liefern und betriebsbereit montieren
Artikelnr.: 2CDG110267R0021
|  | 1 | Stk | 435 | 435
1.1.94 | SA/S8.16.5.2 Schaltaktor, 8fach, 16 A, C-Last, REG
Schaltaktor, 8-fach, 16/20 A C-Load, REG schaltet mit potenzialfreien Kontakten Stromkreise mit elektrischen Verbrauchern über KNX und/oder manuell ohne zusätzlicher Hilfsspannung. - Integrierter KNX Busankoppler - Keine externe Spannungsversorgung notwendig - Beschriftungsmöglichkeit auf Gerät - Manuelle Bedienung je Ausgang - Anzeige Schaltzustand je Ausgang Funktion: - Schalten elektrischer Lasten (C-Last): Ohmsche, induktive und kapazitive Beleuchtungen - Signaleinrichtungen - Lastrelais/Schütz Ein Anwendungsprogramm mit folgenden Funktionen: Pro Gerät: - Zentrales Schalten aller Ausgänge - Zentrales Szenenobjekt - Sicherheitsprioritäten - Vorlagen Parameterseiten pro Funktion - In Betrieb, zyklisches Lebenssignal - Sende- und Schalt-Verzögerung nach Busspannungswiederkehr - Telegrammratenbegrenzung - Statuswerte anfordern - 24 Schwellwerte/Logische Verknüpfungen AND, OR, XOR, TOR-Funktion autark oder direkt mit Ausgang verbunden Pro Schalt-Ausgang: - Schließer/Öffner parametrierbar - Zeitfunktionen, Ein-/Ausschaltverzögerung - Treppenlichtfunktion mit Vorwarnung - Treppenlichtzeit über KNX veränderbar - 16 Szenenzuordnungen pro Ausgang (Aufruf über 1 Bit oder 1 Byte), abbildbar auf 64 KNX Szenen - Autarke Schwellwert Funktion - Schaltstatus - Zwangsführung/Sperren und Sicherheitsfunktion - Auswahl der Vorzugslage bei Busspannungsausfall - Auswahl der Vorzugslage nach Busspannungswiederkehr - Verhalten nach ETS-Download - Ein Statusbyte mit Betriebszuständen Eine Kaskadierung von Funktionen ist möglich. Ausgänge 8 potenzialfreie Kontakte Nennstrom pro Ausgang 16 A (230 V AC) C-Last 20 A (230 V AC) Nennfrequenz 50/60 Hz Maximaler Strom Gerät 8 x 20 A Nennfrequenz 50/60 Hz Mehrphasen-Betrieb möglich Maximale Verlustleistung Gerät 8,0 W (16 A) / 11,0 W (20 A) Schaltvermögen Nach DIN EN 60 669 16 A / 20 A AC1 (200 μF) Max. Einschaltspitzenstrom (150 μs) 600 A LED und Energiesparlampen anschließbar Anschluss Laststromkreis Schraubklemmen mit Kombikopfschraube für Leitungen von 0,2 bis 6 mm² KNX Schraubenlose Busanschlussklemme Schutzart IP 20, DIN EN 60 529 Montage auf Tragschiene 35 mm, DIN EN 60 715 Einbaulage beliebig Breite 8 TE (140 mm) Gehäusematerial Kunststoff, halogenfrei Entflammbarkeit V-0 gem. UL94 Liefern, montieren inkl. Zubehör Inbetriebnahme Baureihe: Switch Actuators 16/20 A Unterstützte Bussysteme: KNX (TP) Anzahl digitaler Eingänge: 0 Anzahl Eingänge: Analog (0 ... 10 V / 4 ... 20 mA) 0 Anzahl Ausgänge: 8 Hilfsspannung AC/DC: KNX Montageart: DIN-Schiene Schutzart: IP20 Breite in Teilungseinheiten: 8 Fabrikat: ABB Typ: SA/S8.16.5.2 oder gleichwertig Angebotenes Fabrikat: '..........' Angebotener Typ: '..........' Liefern und betriebsbereit montieren
Artikelnr.: 2CDG110267R0011
|  | 1 | Stk | 435 | 435
1.1.95 | SA/S8.16.6.2 Schaltaktor, 8fach, 16 A, C-Last mit Energiefunktion, REG
Schaltaktor, 8fach, 16/20 A, C-Last mit Energiefunktion, REG schaltet mit potenzialfreien Kontakten Stromkreise mit elek. Verbrauchern über KNX und/oder manuell. Stromerfassung und Energiefunktion. Ohne zusätzlicher Hilfsspannung. - Integrierter KNX Busankoppler - Keine externe Spannungsversorgung notwendig - Beschriftungsmöglichkeit auf Gerät - Manuelle Bedienung je Ausgang - Anzeige Schalposition je Ausgang Funktion: - Schalten ohmscher, induktiver und kapazitiver Lasten - Beleuchtungen - Signaleinrichtungen - Lastrelais/Schütz - Last- und Energiefunktionen Ein Anwendungsprogramm mit folgenden Funktionen: Pro Gerät: - Zentrales Schalten aller Ausgänge - Zentraler Szenenaufruf - Zentrale Lastabschaltung (DTP236.001) - Sicherheitsprioritäten - Parametrierung über Vorlagen - zyklisches in-Betrieb-Telegramm - In Betrieb, zyklisches Lebenssignal - Sende- und Schalt-Verzögerung nach Busspannungswiederkehr - Telegrammratenbegrenzung - Statuswerte anfordern - 24 Schwellwerte/Logische Verknüpfungen (AND, OR, XOR, TOR, Inverter) autark oder direkt mit Ausgang verbunden - 4 Energiegruppen Pro Schalt-Ausgang: - Schließer/Öffner parametrierbar - Zeitfunktionen, Ein-/Ausschaltverzögerung - Treppenlichtfunktion mit Vorwarnung - Treppenlichtzeit über KNX veränderbar - 16 Szenenzuordnungen pro Ausgang (Aufruf über 1 Bit oder 1 Byte), abbildbar auf 64 KNX Szenen - Unabhängige Logik-/Schwellwert-Funktion - Schaltstatus - Zwangsführung / Sperren und Sicherheitsfunktion - Verhalten bei Busspannungsausfall - Verhalten nach Busspannungswiederkehr - Verhalten nach ETS-Download - Statusbyte mit Betriebszuständen - Lastabschaltung (Integration in ein Laststeuer-System über DTP236.001) - Strommessung - Leistungsberechnung (Spannung und Leistungsfaktor über KNX änderbar) - Energieverbrauchsberechnung (Haupt- und Zwischenzähler) - Lastüberwachung (ein/aus, Standby, Unterlast, Betrieb, Überlast, Max Last), Schwellwerte über KNX änderbar - Kontaktüberwachung (über tatsächlichen Stromfluss) Eine Kombination von Funktionen ist möglich. Ausgänge: 8 potenzialfreie Kontakte Nennstrom pro Ausgang: 16 A (230 V AC) C-Last 20A (230 V AC) Nennfrequenz: 50 / 60 Hz Maximaler Strom Gerät: 8 x 20 A Nennfrequenz: 50 / 60 Hz Mehrphasen-Betrieb: möglich Stromerkennung: 0,02 A - 20 A AC, +/- 2% Maximale Verlustleistung Gerät: 8,0 W (16 A) / 11 W (20 A) Schaltvermögen - Nach DIN EN 60 947: 16 A AC3 / 20 A AC1 - Nach DIN EN 60 669: 16 A / 20 A (200 µF) - Max. Einschaltspitzenstrom (150µs) 600A LED und Energiesparlampen anschließbar Anschluss: Laststromkreis: Schraubklemmen mit Kombikopfschraube für Leitungen von 0,2 bis 6 mm² KNX: Schraubenlose Busanschlussklemme Schutzart: IP 20, DIN EN 60 529 Montage: auf Tragschiene 35 mm, DIN EN 60 715 Einbaulage: beliebig Breite: 8 TE (140 mm) Gehäusematerial: - Kunststoff, halogenfrei - Entflammbarkeit V-0 gem. UL94 Liefern/Montieren inkl. Zubehör: Inbetriebnahme: Baureihe: Switch Actuators 16/20 A Unterstützte Bussysteme: KNX (TP) Anzahl digitaler Eingänge: 0 Anzahl Eingänge: Analog (0 ... 10 V / 4 ... 20 mA) 0 Anzahl Ausgänge: 8 Hilfsspannung AC/DC: KNX Montageart: DIN-Schiene Schutzart: IP20 Breite in Teilungseinheiten: 8 Fabrikat: ABB Typ: SA/S8.16.6.2 oder gleichwertig Angebotenes Fabrikat: '..........' Angebotener Typ: '..........' Liefern und betriebsbereit montieren
Artikelnr.: 2CDG110271R0011
|  | 1 | Stk | 478 | 478
|  |  | Gesamt |  | 32224.75